广州医科大学附属番禺中心医院消防设施维修项目用户需求书

- 项目概况

| 根据《医疗机构消防安全管理九项规定》等文件要求，我院在开展日常消防检查时发现部分消防设备设施问题（具体详见整改清单）。现对本次消防检查的问题整改服务进行采购。 序号 | 服务名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属番禺中心医院消防设施维修服务 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |

- 报价范围的定义

要求供应商结合市场实际情况，对本项目服务费用进行报价。本项目为大包干方式报价，报价人已充分了解采购单位需求及有关风险，中标后不另作补偿。

主要内容：按清单、现场勘察消防整改要求，报价包含材料费、运输费、安装费、垃圾清运费、安全文明措施费、现场修复、税费等一切费用。

具体整改清单：

| 序号 | 区域 | 维修项目 | 具体内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8号楼水泵房 | 水泵房内喷淋控制柜远程启动异常。更换24VAc中间继电器4个 220VAC30秒时间继电器3个 | 24VAc中间继电器 | 4 | 个 |
| 2 |  |  | 220VAC30秒时间继电器 | 3 | 个 |
| 3 | 2号楼10层走廊 | 2号楼10层走廊卷帘故障。更换链条1条 | 链条 | 1 | 条 |
| 4 | 1.2号楼电梯前室 | 1.2号楼电梯前室两趟防火卷帘没24v，加24v电源，1个电源，线管10米 | 电源 | 1 | 个 |
| 5 |  |  | RVS2*1.5线 | 10 | 米 |
| 6 |  |  | φ20线管 | 10 | 米 |
| 7 | 1号楼14层 | 1号楼14层卷帘，加24V电源。 | 电源 | 1 | 个 |
| 8 | 1号楼8层 | 1号楼8层卷帘脱轨、变形。需要修复 | 拆出重装 | 1 | 项 |
| 9 | 2号楼13层连廊 | 2号楼13层连廊卷帘轨道变形，无法下降到底，需要更换两边轨道 | 更换导轨 | 1 | 项 |
| 10 | 门诊5层信息机房及监控中心 | 一瓶七氟丙烷驱动剂装置失压，一瓶七氟丙烷灭火剂失压，且瓶身需送检 | 拆装费 | 1 | 项 |
| 11 |  |  | 瓶体检测 | 5 | 瓶 |
| 12 |  |  | 七氟丙烷药剂耗损补充 | 180 | KG |
| 13 |  |  | 七氟丙烷药剂更换 | 150 | KG |
| 14 |  |  | 驱动瓶检测充装 | 2 | 瓶 |
| 15 | 消控室 | 防雷器损坏，更换防雷器 | 防雷器 | 2 | 个 |
| 16 | 厨房 | 灭火毯破损，更换 | 灭火毯1.2*1.2m | 2 | 张 |

- 资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件加盖公章。

2、供应商应具备具有消防设施工程专业承包二级以上、建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质。

3、施工安装人员不少于四人，须持有中级以上消防设施操作员证，现场负责人需具备一级注册消防工程师资格证。安装人员需提供近三个月的劳动合同、社保证明。

- 是否面向中小企业或小微企业

面向中小企业

- 是否接受联合体投标

不接受联合体投标

- 技术/服务要求

- 服务内容：

对近期消防检查发现消防卷帘等部分消防设备设施故障（具体详见整改清单）提供维修服务。

- 服务地点：广州医科大学附属番禺中心医院

- 服务期限：合同签订后，14个日历天内完成整改工作。

- 验收要求：中标供应商提供的消防维修服务必须按照消防施工、安装有关规范标准，所产生的费用由中标供应商负责。

（五）质保期：一年

- 付款方式

- 维修服务完成并验收合格，支付至合同总价的97%。

- 余下3%的质保金待质保期满1年，且完成全部保修项目后无息支付。

- 供应商向采购人提供等额发票及完整的支付申请资料，采购人收到完整资料5个工作日内办理支付手续。