广州医科大学附属番禺中心医院住院1号楼生活热水系统节能改造项目采购需求

- 一、项目概况

项目名称：广州医科大学附属番禺中心医院住院1号楼生活热水系统节能改造项目

项目实施地点：广州市番禺区桥南街福愉东路8号

项目实施期限：自合同签订之日起6个月内完成

项目预算（限价）：100万元人民币

广州医科大学附属番禺中心医院是番禺区历史上最大的公建卫生项目，占地220亩，总建筑面积23.5万平方米，目前实际开放床位1500多张。是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、健教于一体的现代化大型综合医院，2011年通过“三级甲等医院”评审，学科设置齐全，其中康复医学科、肿瘤科为省级重点专科；医学影像科为市级重点学科；心血管内科、肿瘤科、呼吸内科为区级重点专科。是多家高等院校的教学医院及研究生培养基地、住院医师规范化培养协同基地，承担着临床教学的工作。为番禺区、南沙区及周边地区近300万的人民提供优质、安全、有效的医疗保健服务。

广州医科大学附属番禺中心医院努力落实推进能源管理工作，结合能源诊断及设备摸查，本项目拟通过对住院部1号楼生活系统热水设备进行节能更新改造，有效提升生活热水系统设备能效水平，减少能源费用支出，同时，提升住院1号楼生活热水供给的稳定性。

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

- 二、供应商基本资格要求

应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：

（1）提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供资格声明函。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供资格声明函。

★投标人须具有建筑机电安装工程专业承包三级（含）或以上资质（或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知(建市〔2020〕94号规定换发新证的建筑机电工程专业承包资质乙级（含）或以上)资质。（投标时需提供相关资质证书复印件，如国家另有规定，则从其规定）。

- 三、项目建设内容和技术要求

3.1 项目建设内容

为满足采购人热水供应需求，提升生活热水系统的整体效率，本项目拟对住院部1号楼生活热水系统实施节能更新改造，包括更新空气源热泵、太阳能集热系统、保温水箱及供回水部分管道、循环水泵、电辅热装置及运行控制系统等。项目实施后，实现1号楼生活热水系统设备的更新，提升生活热水系统的制热效率，保证生活热水供应的稳定可靠。

主要清单如下：

| 序号 | 分项名称 | 规格型号和技术参数 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合计报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、热泵及太阳能集热部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵★ | 制热量≥38KW，循环式，能效等级不低于2级 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 太阳能集热器循环泵 | 额定流量≥3m³/h，额定扬程≥20m，额定功率≤0.6kW | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 平板太阳能集热器★ | 尺寸2000mm*1000mm*80mm，管板式，玻璃盖板，镀黑铬吸热涂层 | m² | 524 |  |  |
| 4 | 黄铜连接件 | φ22；国标优质包含活接；紫铜联；不锈钢风扣；12厘螺丝及螺母垫片 | 套 | 262 |  |  |
| 5 | 不锈钢复合保温管（不锈钢+聚氨酯发泡+PCV) | DE50*75 | 米 | 650 |  |  |
|  |  | DE32*63 | 米 | 264 |  |  |
|  | 管道配件 | DN32-DN75 | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 黄铜闸阀 | DN25 | 个 | 12 |  |  |
|  |  | DN40 | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 黄铜止回阀 | DN40 | 个 | 6 |  |  |
|  |  | DN25 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 碟阀 | DN40 | 个 | 2 |  |  |
| 9 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 18 |  |  |
| 10 | 不锈钢软接 | DN20 | 个 | 24 |  |  |
| 11 |  | DN32 | 个 | 12 |  |  |
| 12 | 电源线、控制线 | RVV2*1.5mm2 | 米 | 630 |  |  |
|  |  | RVVP5*0.5mm2 | 米 | 260 |  |  |
| 13 | 其它辅材 | 电胶布、黄腊管、玻璃胶、胶水、扎带、生料带、麻丝、焊条、防锈漆、银漆、天那水、油漆、锯条、胶粒、螺丝（包括但不限于爆炸、木芽、自功、不锈钢螺丝）、钻头（包括但不限于冲击钻头、水钻头）、切割片等工程安装所需的一切材料 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 管道支撑 | 4#镀锌角钢，原管道支撑可用应利用，进行翻新 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 设备拆除安装 | 空气源热泵、太阳能集热器拆卸、安装、搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 旧支架修复 | 考虑到防水及可利用性问题，原太阳集热器支架采取翻新 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 设备运输吊装 | 设备及材料运输、吊装及搬运等 | 项 | 1 |  |  |
| 二、电加热辅助和水箱部分 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 热泵加热保温水箱★ | 不锈钢保温箱:56t，尺寸：4*4*3.5 | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 集中供热水保温水箱★ | 不锈钢保温箱:15.75t，尺寸：3*1.5*3.5 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 水箱换热循环水泵 | 额定流量≥11.4m³/h，额定扬程≥20m，额定功率≤1.5kw。匹配电机能效为二级能效以上 | 台 | 2 |  |  |
| 21 | 外置电加热容器循环泵 | 额定流量≥11.4m³/h，额定扬程≥20m，额定功率≤1.5kw。匹配电机能效为二级能效以上 | 台 | 5 |  |  |
| 22 | 外置电加热容器装置 | 不锈钢，循环式30KW，用于恶劣天气辅助加热及解决更换电加热浪费水源问题 | 套 | 5 |  |  |
| 23 | 水箱基础 | 型钢基础 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 外置电加热容器装置钢构基础 | 型钢基础 | 套 | 5 |  |  |
| 25 | 智能运行控制系统 | 系统具有节能补水控制，1、2、3号楼供水泵智能轮换控制，外置电加热容器电控，空气源加热控制系统（数码显示，智能化微电脑处理器，编程储存，停电记忆，漏电、过流、短路三重保护），全自动回水控制，全自动恒压变频控制；系统具有太阳能系统智能控制 | 套 | 1 |  |  |
| 26 | PRCR复合保温管（PPR+聚氨酯发泡+PCV) | DE40*75，范围供回水管由水箱口起计5米内 | 米 | 39 |  |  |
|  |  | DE90*160，范围供回水管由水箱口起计5米内 | 米 | 28 |  |  |
|  |  | DE40*75，范围供回水管由水箱口起计5米内 | 米 | 42 |  |  |
|  | PP-R冷水管 | DE40 | 米 | 45 |  |  |
|  | 管道配件 | DE40-DE110 | 批 | 1 |  |  |
| 27 | 黄铜闸阀 | DN32 | 个 | 18 |  |  |
| 28 | 黄铜止回阀 | DN50 | 个 | 8 |  |  |
|  |  | DN80 | 个 | 6 |  |  |
| 29 | 黄铜过滤器 | DN32 | 个 | 8 |  |  |
| 30 | 碟阀 | DN100 | 个 | 6 |  |  |
| 31 | 恒温补水电磁阀 | DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 32 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 5 |  |  |
| 33 | 电源线、控制线 | YJV3*25+1*10mm2 | 米 | 120 |  |  |
|  |  | YJV-4*2.5mm2 | 米 | 55 |  |  |
|  |  | RVV2*1mm2 | 米 | 160 |  |  |
|  |  | RVVP5*0.5mm2 | 米 | 35 |  |  |
| 34 | 镀锌线槽 | 100*100*δ1.2 | 米 | 30 |  |  |
| 35 | 其它辅材 | 电胶布、黄腊管、玻璃胶、胶水、扎带、生料带、麻丝、焊条、防锈漆、银漆、天那水、油漆、锯条、胶粒、螺丝（包括但不限于爆炸、木芽、自功、不锈钢螺丝）、钻头（包括但不限于冲击钻头、水钻头）、切割片等工程安装所需的一切材料 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 管道支撑 | 4#镀锌角钢，原管道支撑可用应利用，进行翻新 | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 设备拆除安装 | 旧水箱拆搬；空气能、水泵拆装；管道拆装等临时及永久使用拆装 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 设备运输吊装 | 设备及材料运输、吊装及搬运等 | 项 | 1 |  |  |
| 总报价（含税）： |  |  |  |  |  |  |

3.2 主要技术要求

（1）空气源热泵

1）额定制热量：≥38.0kW

2）名义产水量：≥60.80 m3/h

3）循环水流量：≥6.50m3/h

4）制冷剂：R410a或其它环保冷媒

5）散热形式：侧出风或顶出风

6）能效等级：2级或以上

7）热泵热水器满足《节能产品政府采购品目清单》中的节能认证要求

（2）太阳能集热板

1）吸热体结构类型：管板式

2）采光面积：≥1.88㎡

3）盖板：超白布纹钢化玻璃

4）吸热体基材：铜管铝板

5）隔热体材料：玻璃棉

6）工作压力：0.6MPa

7）最高工作温度：80℃

8）涂层工艺：黑铬

（3）管道设计和保温设计

太阳能循环侧：设备连接的热水管全部采用不锈钢复合保温管，采用聚氨酯整体发泡保温，外套PVC管保护，要求具有寿命长、保温性能强、无污染水质等优点；管道安装完毕后进行冲洗消毒、试压，其中承压能力须达到国家有关验收标准，保证管道畅通、无滴漏、渗漏。

水箱供回水侧（供、回水管由水箱口起计5米）：设备连接的冷热水管全部采用PPR管，采用聚氨酯整体发泡保温，外套PVC管保护，要求具有寿命长、保温性能强、无污染水质等优点；管道安装完毕后进行冲洗消毒、试压，其中承压能力须达到国家有关验收标准，保证管道畅通、无滴漏、渗漏。

（4）保温水箱

内胆采用SUS304食品级不锈钢板材；外胆采用201抛光高亮度不锈钢板材；保温层采用进口聚氨酯高密发泡成型且≥50mm；开口采用SUS304标准无缝管件。

（5）水泵

太阳能集热器循环水泵采用稳定可靠的热水水泵，水箱换热循环水泵和外置电加热容量循环泵，要求配套2级能效高效电机。各水泵根据实际需求配套，满足流量和扬程要求，均须安装防振防雨装置。

（6）运行控制系统

对集中生活热水系统的运行控制系统进行整体更新改造，运行控制系统应包括、热泵加热控制、外置电加热容器电控、太阳能系统智能控制、自动回水控制、恒压变频控制、供水泵轮换控制、节水补水控制等功能。

3.3 其它技术要求

供应商应基于项目内容，协助采购人开展包括项目相关专项资金申报材料编制、节能成果申报、财政资金项目验收资料准备等节能增值技术服务。

- 四、商务要求

3.1 报价要求

（1）报价方案是唯一确定且不高于本项目采购预算和最高限价；

（2）报价方式为交付验收价，均涵盖报价要求之一切费用。报价中必须包含技术服务费、货物费、运输储存费用、安装调试费、第三方节能量审核费、培训费、垃圾清理费用、全额含税发票等本项目不可预见费用。

3.2 货物要求

（1）供应商须保证响应货物（设备）是已注册品牌制造商原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家及采购文件中规定的有关质量标准的货物。响应供应商必须对交付的货物在免费质保期内及保修期外承担质量保修责任。

（2）货物制造质量出现问题，供应商负责提供三包（包修、包换、包退）服务。

（3）供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，供应商负责全额赔偿。

3.3 验收要求

1.采购人根据国家现行法律法规、安全技术规范、验收规范及标准组织采购项目验收，收到验收申请后7日内进行验收，由采购人和中标供应商双方对采购项目进行验收。

2.项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③双方约定的其他验收标准。

3.4 质量保证期要求

（1）本项目货物的质保期不少于1年，质保期自采购人验收合格之日起计算；

（2）质保期限内，对提供的所有硬件设备及产品，如出现非人为因素损坏的，供应商需负责进行质保，该费用包含在报价内，不再向采购人收取费用。

3.5 售后服务要求

（1）中标供应商应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构。

（2）售后服务内容及范围：质保期内，中标供应商对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身维修保养服务。

（3）售后服务响应时间：质保期限内，在收到采购人的报修通知后，供应商需在24小时内进行响应，48小时内提供解决方案，并应在72小时内解决问题。若在72小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供可实现同等功能的设备予采购人临时使用。

3.6 培训要求

（1）由供应商提供项目相关的专业技术支持及操作培训工作，培训需所有培训的费用均包含在项目投标报价中，采购人不再另外支付相关培训费用。

（2）在项目验收前由供应商安排人员，于项目所在地进行培训，直到采购人的使用人充分了解本项目的系统构成、基本原理，并熟练掌握系统的使用和运维等。

3.7 付款方式

（1）合同签订10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价30%的预付款；

（2）项目主要设备(已在清单中“★”标记）到货后10个工作日内，采购人向中标人支付主要设备对应的合同价作为进度款；

（3）项目完工并验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付合同余款。

备注：以上付款均需中标人提供相应的请款资料：发票、请款函、验收报告等，采购人收齐对应的资料后才能办理付款流程。