## 生物实验室空调设备清单
番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医疗专项工程-生物实验室空调设备清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 备注
一、舒适性空调设备清单
1 | 直流变频多联机室外机 | 制冷量123kw，制热量138kw | 套 | 1
2 | 直流变频多联机室外机 | 制冷量25.2kw，制热量27kw | 套 | 1
3 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量14kw | 台 | 4
4 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量12.5kw | 台 | 2
5 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量9kw | 台 | 1
6 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量8kw | 台 | 4
7 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量5.0kw | 台 | 6
8 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量4.0kw | 台 | 3
9 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量3.6kw | 台 | 1
10 | 多联式单面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量2.8kw | 台 | 4
11 | 多联式一面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量2.2kw | 台 | 1
二、洁净空调设备清单
1 | 组合式空调机组（洁净型）AHU-01，变频压缩机 | 送风量8400CMH，新风量2100CMH，制冷量61.5KW，电加热42KW，电极加湿15kg/h，余压1200Pa，含G4初、F8中效过滤器。功能段排布：进风段、初中效过滤段、风机段、均流段、表冷段、加湿段、出风段。 | 台 | 1 |  |  | 带紫外杀菌装置；机组另配控制面板。室内环境参数要求：洁净度C级，夏季温度24~26℃；冬季温度20~22℃；夏季相对湿度50~70%；冬季相对湿度30~50%。
2 | 组合式空调机组（洁净型）XFJ-01，变频压缩机 | 送风量10000CMH，新风量10000CMH，制冷量148.5KW，电加热27KW，余压800Pa，含G4初、F8中效过滤器。功能段排布：进风段、初中效过滤段、风机段、均流段、表冷段、出风段。 | 台 | 1 |  |  | 带紫外杀菌装置；机组另配控制面板。