## 主要设备及材料清单
番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-医用纯水系统工程主要设备及材料清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 单价 | 合价 | 备注
1 | 原水箱 | 1、水箱壁容量2T、水箱壁厚≥4mm 。 2、接触产品表面：Ra ≤ 0.5 μm，表面完整性无缺陷：不允许存在划痕、凹坑、氧化皮或焊接色斑。 3、采用自动轨道焊接确保焊缝内壁平滑无死。 4、材质为304不锈钢符合不锈钢材质的国家标准主要依据 GB/T 20878-2024《不锈钢牌号及化学成分》。 | 台 | 1
2 | 原水泵 | 1、流量≥6吨/H，扬程≥40米。 2、可以变频控制。 3、接触水部分材质为304不锈钢。 | 台 | 2
3 | 多介质过滤器 | 1、过滤器直径≥D900mm 能耐≥100℃灭菌 。 2、材质为304不锈钢。 3、采用≥5只DN40气动蝶阀进行反冲洗。 | 台 | 1
4 | 活性炭过滤器 | 1、直径≥D900mm 能耐≥100℃灭菌。 2、材质316L不锈钢,做防腐处理。 3、采用≥6只DN40气动蝶阀进行反冲洗。 | 台 | 1
5 | 保安过滤器 | 1、滤芯孔径≤5um，长度≤20寸，数量≥5支。 2、材质为304不锈钢。 3、过滤器前后安装压力变送器，当堵塞时发出警报。 | 台 | 1
6 | 一级高压泵 | 1、流量≥6吨/H，扬程≥100米。 2、可以变频控制。 3、接触水部分材质为304不锈钢。 | 台 | 1
7 | 一级反渗透装置 | 1、反渗透装置产水量6吨/h（15℃）脱盐率≥97%。 2、卫生级不锈钢膜壳，采用膜壳要求坚管安装，膜壳无死角，要求长度˂110cm，所有流量计均要求采用金属卫生级流量计带4-20ma安装符合2025年GMP要求。 3、系统要求采用PLC和10寸以上彩屏。 4、316L不锈钢卫生级膜壳,反渗透膜采用大品牌，管道全部采用全自动焊接，前处理过滤器采用304不锈钢 。 | 台 | 1
8 | 一级纯水箱 | 1、纯水箱容量：2T，水箱壁厚≥3mm。 2、材质为316L不锈钢，接触产品表面：Ra ≤ 0.5 μm，表面完整性无缺陷：不允许存在划痕、凹坑、氧化皮或焊接色斑。 3、采用自动轨道焊接确保焊缝内壁平滑无死角。 4、316L材质符合不锈钢材质的国家标准主要依据 GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》。 | 台 | 3
9 | 纯水供水泵一 | 1、流量≥8吨/H，扬程≥100米。 2、可以变频控制。 3、接触纯水部分为316L不锈钢材质 。 | 台 | 2
10 | 纯水供水泵二 | 1、流量≥5吨/H，扬程≥100米。 2、可以变频控制。 3、接触纯水部分为316L不锈钢材质。 | 台 | 2
11 | 高效除菌器 | 1、除菌器为0.03UF膜，除菌率99.5%。 2、除菌器的流量≥10T/H，内装高性能UF膜。 | 台 | 2
12 | 臭氧装置 | 1、臭氧的产量≥10G/H。 2、需安装臭氧破除装置。 | 台 | 2
13 | 全自动PH装置 | 采用PH值自动控制加药装置，该加药装置可以根据二级产水电导率和PH值全自动调整加碱量。 | 台 | 1
14 | 二级高压泵 | 1、流量≥3吨/H，扬程≥110米。 2、可以变频控制。 3、接触水部分材质为316L不锈钢。 | 台 | 1
15 | 二级反渗透装置 | 1、反渗透装置 产水量1.5吨/h（15℃）脱盐率≥97% 2、卫生级不锈钢膜壳，采用膜壳要求坚管安装，膜壳无死角，要求长度˂110cm，所有流量计均要求采用金属卫生级流量计带4-20ma安装符合2025年GMP要求， 3、系统要求采用PLC和10寸以上彩屏，316L不锈钢卫生级膜壳,反渗透膜采用大品牌的RO膜，管道全部采用全自动焊接，前处理过滤器采用304不锈钢。 | 台 | 1
16 | EDI装置 | 1、EDI产水量:≥1T/h，电阻率≥17MΩ.cm。 2、全部采用卫生级隔膜阀，流量计要求金属流量计并带4-20ma（毫安）信号输出。 | 台 | 1
17 | 纯水设备控制系统 | 1、PLC技术要求：集成接口：PROFINET（默认），支持16个IO设备、256个子模块48。 2、可选PROFIBUS（CM 1243-5主站支持32个从站）、Modbus RTU/TCP、USS驱动控制28。 3、串口通信：RS232/RS485模块（CM1241）支持自由口、Modbus RTU协议，最长通信距离1000米。 4、防护等级：IP20，支持多回路PID。 | 套 | 1
18 | 超纯水箱 | 1、水箱容量：1.5T 壁厚≥2.5mm。 2、材质：316L不锈钢，接触产品表面：Ra ≤ 0.5 μm，表面完整性无缺陷：不允许存在划痕、凹坑、氧化皮或焊接色斑。 3、采用自动轨道焊接确保焊缝内壁平滑无死角。 4、316L材质符合不锈钢材质的国家标准主要依据 GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》。 | 台 | 1
19 | 实验室纯水泵 | 1、水泵流量≥4T/h，扬程≥120m，含安装连接软接。 2、与纯水接触的部分全部采用316L不锈钢材质。 | 台 | 2
20 | 紫外线装置 | 紫外线杀菌器有效杀菌流量10T/H，杀菌效率≥99%。 | 台 | 1
21 | CIP装置 | 1、反渗透和EDI装置清洗水箱750L。 2、清洗水泵≥5T/H，扬程≥40米 不锈钢过滤器。3、全部材料接触水分部均为304不锈钢材质。 4、设备配置一台CIP清洗装置，安装有电加热装置，方便清洗，全自动清洗。 | 套 | 1
22 | 全自动内镜清洗机 | 1、具备第二类医疗设备注册证。 2、属于双镜全自动内镜清洗消毒机，单次单槽可同时洗消两条内镜，具有两个独立的测漏连接口、两个独立的快接灌流连接口，保证内镜清洗消毒效果。 3、适用于不同种类、不同品牌的软式内镜的清洗消毒。 4、设有五种程序模式，可快速操作选择，所有程序模式步骤时间均可调。 5、兼容各种符合有关卫生标准的戊二醛消毒液、邻苯二甲醛消毒液、过氧乙酸消毒液等消毒剂。 6、非接触式感应开、关机盖及启动、暂停程序运行，避免手动接触导致二次污染。 7、内凸面透明机盖，洗消槽及机盖内面无死角全浸泡，全程清洗消毒过程可见。 8、内循环装置与外循环装置分别采用独立循环泵。 9、戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸消毒液残留量≤0.004％。 10、机身宽度≤650mm。 11、具备内镜管道畅通测试功能，当检测到内镜管道堵塞时，提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行。 12、具备全程温度监测功能：清洗槽具备运行全过程温度实时监测功能，超出45℃报警提示，避免因温度过高而影响清洗消毒效果或损伤内镜。 | 台 | 5
23 | 内镜清洗消毒工作站 | 1、每组内镜清洗消毒工作站包含1个特殊感染槽、1个初洗槽、1个酶洗槽、1个次洗槽、1个消毒槽、1个末洗槽，每个槽都配置1套灌流系统，1台超声清洗机，内窥镜挂钩20个。 2、槽体采用优质ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低。 3、配备1张内镜干燥台，按现场空间尺寸定制。 4、单方槽外尺寸≤长600mm×宽660mm、双方槽外尺寸≤长1200mm×宽660mm。 5、配备多功能灌流器/水气灌注器。 6、配备酶液/消毒液灌注器，根据情况选择手动模式或自动模式，手动模式按键启动注液、灌流、注气，手动按键排/回液；自动模式一键启动，自动完成注液、灌流、排/回液及注气过程，加速内镜洗消运转周期。 7、配备酶液自动配比装置。 8、末洗自动冲洗装置。 9、内置测漏检测装置。 10、具备第二类医疗设备注册证。 | 组 | 1
24 | 内镜清洗消毒工作站 | 1、每组内镜清洗消毒工作站包含1个初洗槽、3个酶洗槽、1个次洗槽、1个消毒槽、1个末洗槽，每个槽都配置1套灌流系统。 2、槽体采用优质ABS材料分段吸塑成型。槽体表面光亮平滑、坚固耐磨、耐酸碱、不易氧化、易清洗、细菌附着率低。 3、配备1张内镜干燥台，按现场空间尺寸定制。 4、单方槽外尺寸≤长600mm×宽660mm、双方槽外尺寸≤长1200mm×宽660mm。 5、配备多功能灌流器/水气灌注器。 6、配备酶液/消毒液灌注器，根据情况选择手动模式或自动模式，手动模式按键启动注液、灌流、注气，手动按键排/回液；自动模式一键启动，自动完成注液、灌流、排/回液及注气过程，加速内镜洗消运转周期。 7、配备酶液自动配比装置。 8、末洗自动冲洗装置。 9、内置测漏检测装置。 10、具备第二类医疗设备注册证。 | 组 | 1
25 | 系统内部不锈钢管 | 1、尺寸：DN25，焊接要求：全自动焊接，管道安装符合3D要求（3D：指的是死水管道的距离小于管径的3倍），DN25全自动MIG焊接，保护气体：纯氩（≥99.99%)。 2、管道安装坡度为0.5-1%，能完全排空。管件材质为316L不锈钢，ISO标准、内表面机械抛光Ra<0.6µm、外部亚光处理，含阀门、弯头等配件。 3、316L不锈钢材质符合不锈钢材质的国家标准主要依据 GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》 | 米 | 100
26 | 系统内部不锈钢管 | 1、尺寸：DN38，焊接要求：全自动焊接，管道安装符合3D要求（3D：指的是死水管道的距离小于管径的3倍），DN38全自动MIG焊接，保护气体：纯氩（≥99.99%)。 2、管道安装坡度为0.5-1%，能完全排空。管件材质为316L不锈钢，ISO标准、内表面机械抛光Ra<0.6µm、外部亚光处理，含阀门、弯头等配件。 3、316L不锈钢材质符合不锈钢材质的国家标准主要依据 GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》 | 米 | 150
27 | 系统内部不锈钢管 | 1、尺寸：DN50，焊接要求：全自动焊接，管道安装符合3D要求（3D：指的是死水管道的距离小于管径的3倍），DN50全自动MIG焊接，保护气体：纯氩（≥99.99%)。 2、管道安装坡度为0.5-1%，能完全排空。管件材质为316L不锈钢，ISO标准、内表面机械抛光Ra<0.6µm、外部亚光处理，含阀门、弯头等配件。 3、316L不锈钢材质符合不锈钢材质的国家标准主要依据 GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》 | 米 | 40
28 | 纯水房间外的供水焊接不锈钢水管 | 1、尺寸：DN32，焊接要求：全自动焊接，管道安装符合3D要求（3D：指的是死水管道的距离小于管径的3倍），DN32全自动MIG焊接，保护气体：纯氩（≥99.99%)。 2、管道安装坡度为0.5-1%，能完全排空。管件材质为316L不锈钢，ISO标准、内表面机械抛光Ra<0.6µm、外部亚光处理，含阀门、弯头等配件。 3、316L不锈钢材质符合不锈钢材质的国家标准主要依据 GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》 | 米 | 400
29 | 纯水房间外的供水焊接不锈钢水管 | 1、尺寸：DN38，焊接要求：全自动焊接，管道安装符合3D要求（3D：指的是死水管道的距离小于管径的3倍），DN38全自动MIG焊接，保护气体：纯氩（≥99.99%)。 2、管道安装坡度为0.5-1%，能完全排空。管件材质为316L不锈钢，ISO标准、内表面机械抛光Ra<0.6µm、外部亚光处理，含阀门、弯头等配件。 3、316L不锈钢材质符合不锈钢材质的国家标准主要依据 GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》。 | 米 | 1850
30 | 纯水房间外的供水焊接不锈钢水管 | 1、尺寸：DN50，焊接要求：全自动焊接，管道安装符合3D要求（3D：指的是死水管道的距离小于管径的3倍），DN50全自动MIG焊接，保护气体：纯氩（≥99.99%)。 2、管道安装坡度为0.5-1%，能完全排空。管件材质为316L不锈钢，ISO标准、内表面机械抛光Ra<0.6µm、外部亚光处理，含阀门、弯头等配件。 3、316L不锈钢材质符合不锈钢材质的国家标准主要依据 GB/T 20878-2024《不锈钢 牌号及化学成分》。 | 米 | 950