## 中心医院综合应急大楼-直梯
方案一：中心医院综合应急大楼-电梯技术规格表
基本参数
电梯用途 | 污梯(消防员专用功能） | 洁梯（消防员专用功能） | 污梯(消防员专用功能） | 病床梯 | 手术梯 | 病床梯（无障碍功能） | 消防功能电梯 | 消防功能电梯 | 污梯(消防员专用功能） | 备注
电梯编号 | 6-DT1 | 6-DT2~3 | 6-DT4 | 6-DT5~9 | 6-DT10 | 6-DT11~14 | DT15~16 | DT17~18 | DT19
梯型 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房 | 有机房
载重量(kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75
台数 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1
★曳引机 | 32位永磁同步无齿轮 | 32位永磁同步无齿轮 | 32位永磁同步无齿轮 | 32位永磁同步无齿轮 | 32位永磁同步无齿轮 | 32位永磁同步无齿轮 | 32位永磁同步无齿轮 | 32位永磁同步无齿轮 | 32位永磁同步无齿轮
★驱动方式 | 变频变压（VVVF）驱动 | 变频变压（VVVF）驱动 | 变频变压（VVVF）驱动 | 变频变压（VVVF）驱动 | 变频变压（VVVF）驱动 | 变频变压（VVVF）驱动 | 变频变压（VVVF）驱动 | 变频变压（VVVF）驱动 | 变频变压（VVVF）驱动
★控制系统 | 32位微机全控制系统 | 32位微机全控制系统 | 32位微机全控制系统 | 32位微机全控制系统 | 32位微机全控制系统 | 32位微机全控制系统 | 32位微机全控制系统 | 32位微机全控制系统 | 32位微机全控制系统
★门机 | 32位永磁同步 | 32位永磁同步 | 32位永磁同步 | 32位永磁同步 | 32位永磁同步 | 32位永磁同步 | 32位永磁同步 | 32位永磁同步 | 32位永磁同步
★核心部件 | 曳引机、控 制柜、门机、安全钳、限速器需采用原厂原品牌 | 曳引机、控 制柜、门机、安全钳、限速器需采用原厂原品牌 | 曳引机、控 制柜、门机、安全钳、限速器需采用原厂原品牌 | 曳引机、控 制柜、门机、安全钳、限速器需采用原厂原品牌 | 曳引机、控 制柜、门机、安全钳、限速器需采用原厂原品牌 | 曳引机、控 制柜、门机、安全钳、限速器需采用原厂原品牌 | 曳引机、控 制柜、门机、安全钳、限速器需采用原厂原品牌 | 曳引机、控 制柜、门机、安全钳、限速器需采用原厂原品牌 | 曳引机、控 制柜、门机、安全钳、限速器需采用原厂原品牌
层/站/门 | 17/17/17 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 13/10/10 | 16/16/16 | 7/7/7 | 8/8/8 | 7/7/7
层 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 7 | 8 | 7
站/门 | 17 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 7 | 8 | 7
提升高度(m) | 68.8 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 27.6 | 32.6 | 27.6
服务楼层 | -3F,-2F,-1F,1-13F,RF | -3F,-2F,-1F,1-13F | -3F,-2F,-1F,1-13F | -3F,-2F,-1F,1-13F | 1F,4F,6~13F | -3F,-2F,-1F,1-13F | -3F,-2F,-1F,1-4F | -3F,-2F,-1F,1-5F | -3F,-2F,-1F,1-4F
土建参数
开门方向 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门 | 单开门
控制方式 | 单独控制 | 单独控制 | 单独控制 | 5台群控 | 单独控制 | 4台群控 | 并联控制 | 并联控制 | 单独控制
井道尺寸(宽x深)(mm) | 2300*2850 | 2300*2850 | 2300*2850 | 2300*2850 | 2300*2850 | 2300*2850 | 2300*2850 | 2300*2850 | 2300*2850
门洞尺寸要求 | 1400*2500 | 1300*2500 | 1400*2500 | 1400*2500 | 1400*2500 | 1400*2500 | 1400*2500 | 1400*2500 | 1400*2500
门垛要求 | 250-1400-650 | 250-1400-650 | 250-1400-650 | 250-1400-650 | 250-1400-650 | 250-1400-650 | 250-1400-650 | 250-1400-650 | 250-1400-650
机房吊钩以下净高(mm) | 建议：2550 | 建议：2550 | 建议：2550 | 建议：2550 | 建议：2550 | 建议：2550 | 建议：2550 | 建议：2550 | 建议：2550
机房尺寸（宽*深）（mm） | 同井道宽深 | 同井道宽深 | 同井道宽深 | 同井道宽深 | 同井道宽深 | 同井道宽深 | 同井道宽深 | 同井道宽深 | 同井道宽深
顶层净高(mm) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400
底坑深度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
井道安全门配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
底坑以下情况 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地
对重安全钳 | 无 | 无 | 无 | 无 | 封闭底坑以下空间 | 无 | 无 | 无 | 无
井道壁机构 | 砖墙+圈梁/混凝土/结构柱 | 砖墙+圈梁/混凝土/结构柱 | 砖墙+圈梁/混凝土/结构柱 | 砖墙+圈梁/混凝土/结构柱 | 砖墙+圈梁/混凝土/结构柱 | 砖墙+圈梁/混凝土/结构柱 | 砖墙+圈梁/混凝土/结构柱 | 砖墙+圈梁/混凝土/结构柱 | 砖墙+圈梁/混凝土/结构柱
轿厢参数
轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1500*2300 | 1500*2300 | 1500*2300 | 1500*2300 | 1500*2300 | 1500*2300 | 1500*2300 | 1500*2300 | 1500*2300
轿顶高度(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
预留装饰重量Kg | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
开门形式 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门 | 旁开门
开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400 | 1200*2400
装饰
轿厢天花 | 发纹不锈钢_SUS304材质_LED面板灯（带紫外线杀菌灯） | 发纹不锈钢_SUS304材质_LED面板灯（带紫外线杀菌灯） | 发纹不锈钢_SUS305材质_LED面板灯（带紫外线杀菌灯） | 发纹不锈钢_SUS304材质_LED面板灯（带紫外线杀菌灯） | 发纹不锈钢_SUS304材质_LED面板灯（带紫外线杀菌灯） | 发纹不锈钢_SUS304材质_LED面板灯（带紫外线杀菌灯） | 发纹不锈钢_SUS304材质_LED面板灯（带紫外线杀菌灯） | 发纹不锈钢_SUS304材质_LED面板灯（带紫外线杀菌灯） | 发纹不锈钢_SUS304材质_LED面板灯（带紫外线杀菌灯）
轿厢门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
轿厢前壁/门灯横梁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
轿厢两侧壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
轿厢后壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
轿厢地板 | 花纹钢板 | 花纹钢板 | 花纹钢板 | 单色花岗岩 | 单色花岗岩 | 单色花岗岩 | 单色花岗岩 | 单色花岗岩 | 花纹钢板
电梯厅门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
电梯小门套 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
轿厢不锈钢材质牌号 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304
轿厢不锈钢材质厚度 | 板材厚1.5mm | 板材厚1.5mm | 板材厚1.5mm | 板材厚1.5mm | 板材厚1.5mm | 板材厚1.5mm | 板材厚1.5mm | 板材厚1.5mm | 板材厚1.5mm
轿内操纵箱 | 一体化操纵箱 | 一体化操纵箱 | 一体化操纵箱 | 一体化操纵箱 | 一体化操纵箱 | 一体化操纵箱 | 一体化操纵箱 | 一体化操纵箱 | 一体化操纵箱
轿内层显 | 15寸液晶 | 15寸液晶 | 15寸液晶 | 15寸液晶 | 15寸液晶 | 15寸液晶 | 15寸液晶 | 15寸液晶 | 15寸液晶
扶手 | 三壁单排扁形服务不锈钢扶手AA-BS | 三壁单排扁形服务不锈钢扶手AA-BS | 三壁单排扁形服务不锈钢扶手AA-BS | 三壁单排扁形服务不锈钢扶手AA-BS | 三壁单排扁形服务不锈钢扶手AA-BS | 三壁单排扁形服务不锈钢扶手AA-BS | 三壁单排扁形服务不锈钢扶手AA-BS | 三壁单排扁形服务不锈钢扶手AA-BS | 三壁单排扁形服务不锈钢扶手AA-BS
厅外召唤箱 | VIB-820_发纹不锈钢面板_单色液晶 | VIB-820_发纹不锈钢面板_单色液晶 | VIB-820_发纹不锈钢面板_单色液晶 | VIB-820_发纹不锈钢面板_单色液晶 | VIB-820_发纹不锈钢面板_单色液晶 | VIB-820_发纹不锈钢面板_单色液晶 | VIB-820_发纹不锈钢面板_单色液晶 | VIB-820_发纹不锈钢面板_单色液晶 | VIB-820_发纹不锈钢面板_单色液晶
按钮 | 不锈钢按钮 | 不锈钢按钮 | 不锈钢按钮 | 不锈钢按钮 | 不锈钢按钮 | 不锈钢按钮 | 不锈钢按钮 | 不锈钢按钮 | 不锈钢按钮
功能参数
除电梯标配功能外，还需配置以下功能
五方通话对讲功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
预留视频电缆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
预留音频电缆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
轿内语音报站功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
轿内误指令取消功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
停电应急照明功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
抗电磁干扰功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
VDI4707能效等级 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
ISO25745能效等级 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
EMC设计 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
能量反馈功能 | -- | -- | -- | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
提前开门 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
光幕保护+安全触板保护功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
司机操作功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
消防员专用功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
电梯服务支援系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
控制柜预留BA接口功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
紫外线杀菌灯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
延长开门时间功能 | 有 | 有 | 有 | -- | 有 | -- | -- | -- | 有
预留轿内IC卡接口功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
医用运行功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
控制开门等待时长 | -- | -- | -- | 有 | 有 | 有 | -- | -- | --
厅外报站灯（含钟） | 厅外报站灯（含钟) | 厅外报站灯（含钟) | 厅外报站灯（含钟) | 厅外报站灯（含钟) | 厅外报站灯（含钟) | 厅外报站灯（含钟) | 厅外报站灯（含钟) | 厅外报站灯（含钟) | 厅外报站灯（含钟)
护士站召梯 | -- | -- | -- | -- | 有 | -- | -- | -- | --
远程控制电梯服务楼层 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
远程控制电梯泊梯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
AGV接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
停电自动平层 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
电脑式监视频（智能梯控） | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
轿厢空调配置 | 有（单泠，大一匹） | 有（单泠，大一匹） | 有（单泠，大一匹） | 有（单泠，大一匹） | 有（单泠，大一匹） | 有（单泠，大一匹） | 有（单泠，大一匹） | 有（单泠，大一匹） | 有（单泠，大一匹）
电梯设备费用（元/台）
电梯安装费用（元/台）
质保期（年）
小计（元）
合计（元）

## 中心医院综合应急大楼-自动扶梯
中心医院综合应急大楼-扶梯技术规格表-20250611
基本参数
编号 | 扶梯A | 扶梯B | 扶梯C | FT7-FT10
类型 | 自动扶梯 | 自动扶梯 | 自动扶梯 | 自动人行道
控制方式 | 微机变频 | 微机变频 | 微机变频 | 微机变频
台数 | 2 | 2 | 2 | 4
使用环境 | 室内梯 | 室内梯 | 室内梯 | 室内梯
角度 | 30° | 30° | 30° | 0°
速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min | 30m/min
服务楼层 | -1F,1F | 1F,2F | 3F,4F | 2F
提升高 | 6100 | 5500 | 4200 | --
投影长度 | 16075 | 14236 | 11984 | 50000
底坑长度 | 4400 | 4400 | 4400 | 2200
底坑宽度（2台） | 3200 | 3200 | 3200 | 2000(单台）
底坑深度 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200
中间支承数 | 无 | 无 | 无 | 无
水平级数 | 2 | 2 | 2 | --
装饰配置
减速机 | 斜齿轮 | 斜齿轮 | 斜齿轮 | 斜齿轮
护壁板 | 透明钢化玻璃 | 透明钢化玻璃 | 透明钢化玻璃 | 透明钢化玻璃
扶手带 | 合成橡胶（黑色） | 合成橡胶（黑色） | 合成橡胶（黑色） | 聚胺酯（黑色）
围裙板 | 光面不锈钢 | 光面不锈钢 | 光面不锈钢 | 光面不锈钢
内外盖板 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢
梳齿 | 强化合成树脂(荧光黄色) | 强化合成树脂(荧光黄色) | 强化合成树脂(荧光黄色) | 铝合金
楼层板 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 不锈钢板
梯级 | 不锈钢板（四周荧光黄色安全边界） | 不锈钢板（四周荧光黄色安全边界） | 不锈钢板（四周荧光黄色安全边界） | 不锈钢板（两边荧光黄色安全边界）
8mm安全边界保护 | 配置 | 配置 | 配置 | --
外包板 | 厂家预留15Kg/m²装饰重量，装修单位负责外包板 | 厂家预留15Kg/m²装饰重量，装修单位负责外包板 | 厂家预留15Kg/m²装饰重量，装修单位负责外包板 | --
操作开关 | 下部操作开关 | 下部操作开关 | 下部操作开关 | --
三角警示牌 | 有，厂家配置1个/台 | 有，厂家配置1个/台 | 有，厂家配置1个/台 | --
防攀爬装置 | 有，厂家配置1个/台 | 有，厂家配置1个/台 | 有，厂家配置1个/台 | --
运行方向指示器 | 有 | 有 | 有 | 有
微机变频控制系统 | 有 | 有 | 有 | 有
服务支援系统 | 有 | 有 | 有 | 有
自动定时润滑 | 有 | 有 | 有 | 有
控制柜预留BA接口功能 | 有 | 有 | 有 | 有
无人乘坐低速运行 | 有 | 有 | 有 | 有
驱动链断链安全保护 | 有 | 有 | 有 | 有
梯级链安全保护 | 有 | 有 | 有 | 有
梳齿板安全保护 | 有 | 有 | 有 | 有
扶手带进出口保护 | 有 | 有 | 有 | 有
梯级下陷安全保护 | 有 | 有 | 有 | 有
扶手带速度监控 | 有 | 有 | 有 | 有
梯级缺失保护 | 有 | 有 | 有 | 有
楼层板安全保护 | 有 | 有 | 有 | 有
制动器释放安全保护 | 有 | 有 | 有 | 有
裙板防护（毛刷） | 有 | 有 | 有 | 有
超速安全保护 | 有 | 有 | 有 | 有
逆转安全保护 | 有 | 有 | 有 | 有
急停装置 | 有 | 有 | 有 | 有
欠相、反相电机过流保护 | 有 | 有 | 有 | 有
控制柜重要器件监控 | 有 | 有 | 有 | 有
制动距离过长检测 | 有 | 有 | 有 | 有
欠速保护 | 有 | 有 | 有 | 有
梯级静电刷 | 有 | 有 | 有 | 有
故障报警 | 有 | 有 | 有 | 有
裙板安全保护 | 有 | 有 | 有 | 有
电梯设备费用（元/台）
电梯安装费用（元/台）
质保期（年）
小计（元）
合计（元）