## 家具
实验室专用装备概算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-23#综合应急大楼 |  |  |  |  | 编制日期：2025年06月05日
序号 | 项目名称 | 规格型号（MM） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
负一层
一 | 低温药库
| 货架 | 1、规格：1200*600*1900mm 2、材质：全钢结构，钢制立柱，配三块钢质活动层板。 | 个 | 8
二 | 阴凉库
| 货架 | 1、规格：1200*600*1900mm 2、材质：全钢结构，钢制立柱，配三块钢质活动层板。 | 个 | 21
十一层
一 | 贵重仪器室
1 | 边台 | 1、规格：3500*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 三口水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮，360°旋转鹅颈管。 | 个 | 1
4 | 仪器台 | 1、规格：6800*900*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用20mm厚陶瓷台面,配电 3、带键盘抽及主机柜 | 台 | 1
5 | 万向排气罩 | 1、材质：关节高密度PP材质 2、可360°旋转调节方向，304#不锈钢关节连接杆，φ75mmPP伸缩导管 | 个 | 1
二 | 共聚焦室
1 | 仪器台 | 1、规格：2300*900*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用20mm厚陶瓷台面,配电 3、带键盘抽及主机柜 | 台 | 1
2 | 仪器台 | 1、规格：3550*900*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用20mm厚陶瓷台面,配电 3、带键盘抽及主机柜 | 台 | 1
三 | 走道
1 | 落地式紧急冲淋器 | 1、材质：304#不锈钢主体，双头洗眼喷头铜质，内置不锈钢过滤网，PP防水盖材质 2、不锈钢落地式 | 个 | 2
2 | 嵌入式紧急冲淋洗眼器 | 1、箱体尺寸：外部尺寸：约545（W）×855(H)×92(D)，入墙尺寸：约486（W）×800(H)×90(D） 2、材质：SUS304 不锈钢，拉丝处理 3、管道相关尺寸：进水管 DN25，排水管 DN25，洗眼器出水 DN1/2，冲淋器出水 DN25 4、洗眼口：配有缓压装置，防止冲伤眼睛 5、冲淋口：出水承喇叭状，可以彻底冲洗 6、开关方式：洗眼器开关与门连接，拉开门开启，固定式手拉开启关闭 7、设备流量：洗眼器水流量>10L/min，冲淋器水流量>76L/min 8、水压：能够承受 1.0mpa | 个 | 2
四 | 男更衣
1 | 更衣柜 | 1、规格：900*500*1900mm 2、材质：全钢结构，钢质门、内置两层钢制层板、配不锈钢挂衣通及带锁 | 个 | 5
2 | 不锈钢水槽台 | 1、规格：600*500*850mm 2、材质：1.0mm厚304#不锈钢板材质，不锈钢台面台面配一体成型不锈钢水槽，台面预留龙头安装孔，落地式结构，下柜配不锈钢实掩门。 | 台 | 1
3 | 单口感应水龙头 | 1、材质：精铜质主体 2、PVD电镀表面； 3、单次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
五 | 女更衣
1 | 更衣柜 | 1、规格：900*500*1900mm 2、材质：全钢结构，钢质门、内置两层钢制层板、配不锈钢挂衣通及带锁 | 个 | 5
2 | 不锈钢水槽台 | 1、规格：600*500*850mm 2、材质：1.0mm厚304#不锈钢板材质，不锈钢台面台面配一体成型不锈钢水槽，台面预留龙头安装孔，落地式结构，下柜配不锈钢实掩门。 | 台 | 1
3 | 单口感应水龙头 | 1、材质：精铜质主体 2、PVD电镀表面； 3、单次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
六 | 实验区
1 | 边台 | 1、规格：3000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 三口水龙头 | 1、材质铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮，360°旋转鹅颈管。 | 个 | 1
4 | 中央台 | 1、规格：4000*1500*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
5 | 中央台试剂架 | 1、规格：3250*400*750mm 2、材质：长方形多功能钢制立柱，配双层玻璃层架，立柱可安装插座或层架下可以安装管线槽及插座等。 | 台 | 1
6 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
7 | 三口水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮，360°旋转鹅颈管。 | 个 | 1
8 | 滴水架 | 1、规格：400*550mm 2、材质：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒，底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 1
9 | 单口纯水水龙头 | 1、材质：优质铜材 2、内衬塑料软管：保证经过的水流绝对不与金属接触。 3、阀芯：全塑料阀芯。 4、表面处理：哑光。 | 个 | 1
10 | 万向排气罩 | 1、材质：关节高密度PP材质 2、可360°旋转调节方向，304#不锈钢关节连接杆，φ75mm铝管伸缩导管 | 个 | 2
七 | 耗材仓库
1 | 货架 | 1、规格：1500*600*1900mm 2、材质：全钢结构，钢制立柱，配三块钢质活动层板。 | 个 | 6
八 | 标本前处理
1 | 边台 | 1、规格：1600*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | 边台 | 1、规格：3000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
3 | 边台 | 1、规格：2780*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
4 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
5 | 二次单口感应水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，360°旋转鹅颈管 3、二次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
6 | 通风柜 | 1、规格：1500*900*2350mm 2、材质：全钢结构，采用20mm厚陶瓷台面，内壁所有板材（含顶板、侧板、导流板）均采用5mm厚氟纤板配PP小水杯及单口水龙头各一套，配插座2个 3、下部分配置耐强腐蚀底柜 4、带回液槽及回液导流口及导液管 | 台 | 1
7 | 单人-B2生物安全柜 | 1、规格：1100*750*2250mm 2、型号：B2型生物安全柜 3、气流模式100%外排。 | 台 | 1
九 | 轨道标本接收室
1 | 储物柜 | 1、规格：900*450*1900mm 2、材质：全钢结构，上玻璃门下钢质门、钢制层板、上层配两块钢质活动层板下层配一块钢质活动层板。 | 个 | 1
十 | 公共实验平台
1 | 中央台 | 1、规格：3500*1500*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 3
2 | 中央台试剂架 | 1、规格：2750*400*750mm 2、材质：长方形多功能钢制立柱，配双层玻璃层架，立柱可安装插座或层架下可以安装管线槽及插座等。 | 台 | 3
3 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 3
4 | 三口水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮，360°旋转鹅颈管。 | 个 | 3
5 | 滴水架 | 1、规格：400*550mm 2、材质：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒，底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 3
6 | 边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
7 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
8 | 三口水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮，360°旋转鹅颈管。 | 个 | 1
9 | 中央台 | 1、规格：3500*1500*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 4
10 | 中央台试剂架 | 1、规格：3500*400*750mm 2、材质：长方形多功能钢制立柱，配双层玻璃层架，立柱可安装插座或层架下可以安装管线槽及插座等。 | 台 | 4
11 | 单口纯水水龙头 | 1、材质：优质铜材 2、内衬塑料软管：保证经过的水流绝对不与金属接触。 3、阀芯：全塑料阀芯。 4、表面处理：哑光。 | 个 | 2
12 | 万向排气罩 | 1、材质：关节高密度PP材质 2、可360°旋转调节方向，304#不锈钢关节连接杆，φ75mm铝管伸缩导管 | 个 | 14
13 | 通风柜 | 1、规格：1500*900*2350mm 2、材质：全钢结构，采用20mm厚陶瓷台面，内壁所有板材（含顶板、侧板、导流板）均采用5mm厚氟纤板配PP小水杯及单口水龙头各一套，配插座2个 3、下部分配置耐强腐蚀底柜 4、带回液槽及回液导流口及导液管 | 台 | 4
14 | 通风柜上方封板 | 1、规格：9260*250*1.0mm 2、材质：1.0厚全钢结构 | 个 | 1
15 | 器皿柜 | 1、规格：900*450*1900mm 2、材质：全钢结构，上下钢质门框中嵌玻璃，带四块抗倍特冲孔层板，层板可任意调节高度，带两块接溢盆 | 个 | 2
16 | 落地式紧急冲淋器 | 1、材质：304#不锈钢主体，双头洗眼喷头铜质，内置不锈钢过滤网，PP防水盖材质 2、不锈钢落地式 | 个 | 1
十一 | 蛋白显影
1 | 边台 | 1、规格：3000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 二次单口感应水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，360°旋转鹅颈管 3、二次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
4 | 边台 | 1、规格：1250*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
十二 | 电泳室
1 | 边台 | 1、规格：900*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 二次单口感应水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，360°旋转鹅颈管 3、二次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
4 | 边台 | 1、规格：1500*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
5 | 通风柜 | 1、规格：1500*900*2350mm 2、材质：全钢结构，采用20mm厚陶瓷台面，内壁所有板材（含顶板、侧板、导流板）均采用5mm厚氟纤板配PP小水杯及单口水龙头各一套，配插座2个 3、下部分配置耐强腐蚀底柜 4、带回液槽及回液导流口及导液管 | 台 | 1
6 | 通风柜上方封板 | 1、规格：9260*250*1.0mm 2、材质：1.0厚全钢结构 | 个 | 1
7 | 超净工作台 | 1、规格：1050*680*1600mm 2、型号：单人单面 3、垂直流超净工作台 | 台 | 1
十三 | PCR1室
1 | 边台 | 1、规格：5000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 二次单口感应水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，360°旋转鹅颈管 3、二次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
4 | 超净工作台 | 1、规格：1050*680*1600mm 2、型号：单人单面 3、垂直流超净工作台 | 台 | 1
十四 | PCR2室
1 | 边台 | 1、规格：3000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 二次单口感应水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，360°旋转鹅颈管 3、二次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
4 | 超净工作台 | 1、规格：1050*680*1600mm 2、型号：单人单面 3、垂直流超净工作台 | 台 | 1
十五 | PCR3室
1 | 边台 | 1、规格：3800*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 二次单口感应水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，360°旋转鹅颈管 3、二次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
4 | 超净工作台 | 1、规格：1050*680*1600mm 2、型号：单人单面 3、垂直流超净工作台 | 台 | 1
十六 | 细菌培养室
1 | 边台 | 1、规格：3000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 二次单口感应水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，360°旋转鹅颈管 3、二次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
4 | 单人-B2生物安全柜 | 1、规格：1100*750*2250mm 2、型号：B2型生物安全柜 3、气流模式100%外排。 | 台 | 1
十七 | 危化品暂存
1 | 中控台 | 1、台式操控平台 2、尺寸：H1390*W920*D552mm 3、21.5英寸电容触控屏 4、集成标签打印机和扫码器 4、保证库房强弱电分离 5、可搭载多种系统模块 6、动态人脸识别 7、智能语音播报 8、集成高拍仪 | 台 | 1
2 | 矩阵式物联危化品四门柜（RFID） | 1、材质：外镀锌板内PP ； 2、储存量：160瓶500ml试剂； 3、具有四个独立分区，每分区有独立柜门（单门），各分区尺寸大小相同且都具有存储功能； 4、外部尺寸：H1800*W900*D600（mm）； 5、锁具：机械锁+电控锁，机械锁锁具符合GA/T 73标准，完全符合公安关于易制爆危化品储存的检查要求； 6、可加装智能防爆通风模组； 7、通电方式：12.6V直流弱电，设有防静电装置； 8、双色指示灯光，开门亮灯提示功能。 9、配备RFID检测设备，实现试剂出入库自动识别，实时盘点。 | 台 | 2
3 | 矩阵式物联管理系统 | 图形化模拟柜子矩阵结构。 | 套 | 1
4 | （试剂/危化品模块） | 1、具备PC端、手机端、操控台端，三个版本，自由切换、方便灵活，具有危化品的全生命周期管理功能； 2、具备化学品流转情况、存储地址、使用台账、废弃处置等生命周期管控流程； 3、对接专业MSDS数据库，实现化学品配伍禁忌管控功能； 4、具备超时未入柜、超时未归还、配伍禁忌等多种异常报警。 5、可划分不同系统权限不同储存单元权限，具备入库、领用、归还、申购、审批、采购、验收等全过程体系 6、具备过期预警、临期预警、少量预警、重复申购预警等多重统计功能，并支持导出各类数据报表（表格可自定义）。
十八 | 实验区
1 | 边台 | 1、规格：1200*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | 中央台 | 1、规格：3500*1500*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
3 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
4 | 二次单口感应水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，360°旋转鹅颈管 3、二次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
5 | 单口纯水水龙头 | 1、材质：优质铜材 2、内衬塑料软管：保证经过的水流绝对不与金属接触。 3、阀芯：全塑料阀芯。 4、表面处理：哑光。 | 个 | 1
6 | 滴水架 | 1、规格：400*550mm 2、材质：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒，底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 1
7 | 超净工作台 | 1、规格：1050*680*1600mm 2、型号：单人单面 3、垂直流超净工作台 | 台 | 1
8 | 器皿柜 | 1、规格：900*450*1900mm 2、材质：全钢结构，上下钢质门框中嵌玻璃，带四块抗倍特冲孔层板，层板可任意调节高度，带两块接溢盆 | 个 | 1
十九 | 成像室
1 | 边台 | 1、规格：1200*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | 不锈钢台 | 1、规格：1550*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 1
3 | 不锈钢台 | 1、规格：1950*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 1
二十 | 细胞房5
1 | 不锈钢台 | 1、规格：1000*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 1
2 | 不锈钢台 | 1、规格：1500*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 1
3 | 单人-A2生物安全柜 | 1、规格：1100*750*2250mm 2、型号：A2型生物安全柜 3、气流模式30%外排，70%循环。 | 台 | 1
二十一 | 细胞房4
1 | 不锈钢台 | 1、规格：2000*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 1
2 | 单人-A2生物安全柜 | 1、规格：1100*750*2250mm 2、型号：A2型生物安全柜 3、气流模式30%外排，70%循环。 | 台 | 1
二十二 | 细胞房3
1 | 不锈钢台 | 1、规格：2000*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 1
1 | 不锈钢台 | 1、规格：1050*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 1
1 | 不锈钢台 | 1、规格：1500*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 1
2 | 单人-A2生物安全柜 | 1、规格：1100*750*2250mm 2、型号：A2型生物安全柜 3、气流模式30%外排，70%循环。 | 台 | 1
二十三 | 细胞房2
1 | 不锈钢台 | 1、规格：1500*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 2
2 | 单人-A2生物安全柜 | 1、规格：1100*750*2250mm 2、型号：A2型生物安全柜 3、气流模式30%外排，70%循环。 | 台 | 1
二十四 | 细胞房1
1 | 不锈钢台 | 1、规格：1500*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 2
2 | 不锈钢台 | 1、规格：1100*600*850mm 2、材质：304#不锈钢材质，台面钢板厚度1.0mm，钢架采用38*38方形不锈钢材质。 | 台 | 1
2 | 单人-A2生物安全柜 | 1、规格：1100*750*2250mm 2、型号：A2型生物安全柜 3、气流模式30%外排，70%循环。 | 台 | 2
二十五 | 处理室
1 | 边台 | 1、规格：2000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 二次单口感应水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，360°旋转鹅颈管 3、二次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
4 | 单口纯水水龙头 | 1、材质：优质铜材 2、内衬塑料软管：保证经过的水流绝对不与金属接触。 3、阀芯：全塑料阀芯。 4、表面处理：哑光。 | 个 | 1
二十六 | 一更、二更
1 | 更衣柜 | 1、规格：900*500*1900mm 2、材质：全钢结构，钢质门、内置两层钢制层板、配不锈钢挂衣通及带锁 | 个 | 2
2 | 不锈钢水槽台 | 1、规格：600*500*850mm 2、材质：1.0mm厚304#不锈钢板材质，不锈钢台面台面配一体成型不锈钢水槽，台面预留龙头安装孔，落地式结构，下柜配不锈钢实掩门。 | 台 | 1
3 | 单口感应水龙头 | 1、材质：精铜质主体 2、PVD电镀表面； 3、单次红外感应，避免直接接触，防止二次污染 | 个 | 1
二十七 | 气体室
1 | 双瓶气瓶卡圈 | 304#不锈钢材质，可固定墙面，双瓶卡箍。配安全绑带。 | 套 | 3
二十八 | 准备间
1 | 边台 | 1、规格：6000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | 边台 | 1、规格：4000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
3 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
4 | 三口水龙头 | 1、材质：加厚铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮，360°旋转鹅颈管。 | 个 | 1
5 | 滴水架 | 1、规格：400*550mm 2、材质：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒，底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 1
6 | 试剂柜 | 1、规格：900*450*1900mm 2、材质：全钢结构，上玻璃门下钢质门、钢制层板、上层配两块钢质活动层板下层配一块钢质活动层板。 | 个 | 1
7 | 万向排气罩 | 1、材质：关节高密度PP材质 2、可360°旋转调节方向，304#不锈钢关节连接杆，φ75mm铝管伸缩导管 | 个 | 2
二十九 | 洗消室
1 | 边台 | 1、规格：4000*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 2
3 | 三口水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮，360°旋转鹅颈管。 | 个 | 2
4 | 滴水架 | 1、规格：400*550mm 2、材质：高密度PP材质，可拆卸式滴水棒，底部托盘中间设有排水孔。 | 套 | 2
5 | 器皿柜 | 1、规格：900*450*1900mm 2、材质：全钢结构，上下钢质门框中嵌玻璃，带四块抗倍特冲孔层板，层板可任意调节高度，带两块接溢盆 | 个 | 1
6 | 原子吸收罩 | 1、规格：500*500*3000mm 2、材质：304#不锈钢材质，带手动阀门 | 个 | 2
三十 | 污物暂存
1 | 边台 | 1、规格：900*750*850mm 2、材质：全钢落地结构，钢制柜体，采用13mm厚实芯理化板台面,配电 | 台 | 1
2 | PP大号水槽 | 1、规格：555*450*310mm 2、材质：高密度PP材质，含高密度PP存水弯及阻水盖等附件 | 个 | 1
3 | 三口水龙头 | 1、材质：铜质主体 2、90°旋转陶瓷阀芯，高密度PP开关旋钮，360°旋转鹅颈管。 | 个 | 1
三十一 | 洁具间
1 | 立柱洗手盆 | 1、规格：550*360*780mm 2、材质：陶瓷 3、含一体式下水器、单冷龙头 | 个 | 1
三十二 | 其他
1 | 实验凳 | 1、规格材质：电镀主体，pu皮面座垫，配调节手柄气杆。 | 张 | 100
2 | 灭菌锅 | 1、规格：立式高压蒸汽灭菌器100L | 个 | 2
3 | 不锈钢架 | 1、规格：1500*600*1500mm 2、材质：全不锈钢结构，不锈钢立柱，配不锈钢层板。 | 个 | 6
小 计
其他费用
1 | 安装辅材费 |  | 项 | 1
2 | 安装及调试费 |  | 项 | 1
3 | 安全文明措费 |  | 项 | 1
4 | 项目管理费 |  | 项 | 1
合 计
税 金
总 价
说明： | 此清单不包含办公家具、灭菌锅、冰箱等仪器设备。

## 装修
实验室环境配套设施预算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-23#综合应急大楼 |  |  |  |  | 编制日期：2025年05月06日
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注
十一层装修部分
一 | 地面工程
1 | 地面细石混凝土找平 | 1、楼地面C20细石混凝土找平层 2、50mm厚 3、原楼地面上浇筑 | m2 | 750
2 | PVC地板胶卷材部分 | 1、成品保护 2、2.0mm厚PVC地板胶卷材 3、专用胶粘剂粘贴:同材质焊条焊接拼缝 4、找平层打磨或喷砂处理 | m2 | 756.4 |  |  | 卷上墙100mm
3 | 釉面砖铺贴 | 1、楼地面水泥砂浆找平层 2、25mm厚1:4千硬性水泥砂浆 3、20mm厚1:2水泥砂浆粘结层； 4、撒素水泥面，洒适量清水 5、800*800釉面砖铺贴 | m2 | 162.5
4 | 门槛石 | 1、规格：按门洞尺寸，宽度200mm内 2、材质：18mm厚大理石 3、M7.5#水泥砂浆粘贴 | m | 11.5
5 | 地砖美缝处理 | 1、名称:水性美缝剂 2、材质:高分子环氧树脂材料，高强度抗水、防腐蚀、抗渗痛。 | m2 | 163
6 | 金属收口条 | 1、材质：镀铜金属圆弧收口条 | m | 18
7 | 砖踢脚线 | 1、 面层材料品种、规格、颜色:800*100高釉面砖 2、 8厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3、 10厚1:3水泥砂浆找平 4、 刷108胶素水泥浆一遍,配合比为108胶:水=1:4 | m | 163
二 | 墙面工程
1 | 新建砌隔墙（100厚） | 1、砖品种：轻质砖 2、墙体类型：轻质砖内墙 3、墙体厚度：100mm厚 4、砂浆强度等级：M10水泥砂浆，配合比1:2.5 | m2 | 56.7375
2 | 新建砌隔墙（200厚） | 1、砖品种：轻质砖 2、墙体类型：轻质砖内墙 3、墙体厚度：200mm厚 4、砂浆强度等级：M10水泥砂浆，配合比1:2.5 | m2 | 301.365
3 | 新建砖墙墙面批荡 | 15mm厚M7.5水泥砂浆批荡 | m2 | 716.205
4 | 门窗洞上方加钢筋混凝土预制过梁 | 1、规格：1200*200*80mm 2、材质：钢筋混凝土预制梁 3、4*φ8钢筋+φ6箍筋@300mm 4、C20细石混凝土 | 个 | 11
5 | 门窗洞上方加钢筋混凝土预制过梁 | 1、规格：1700*200*80mm 2、材质：钢筋混凝土预制梁 3、4*φ8钢筋+φ6箍筋@300mm 4、C20细石混凝土 | 个 | 1
6 | 构造柱 | 1、规格:200mm*200mm 2、砼梁柱配筋：4*φ8钢筋+φ6箍筋@300mm 3、含支模板、混凝土浇筑 4、梁柱端部钢筋锚入构造柱或植入混凝土墙柱内。 | m | 71.25
7 | 轻钢龙骨架（可调） | 1、材质：轻钢龙骨，配套水平调节支撑卡 | m2 | 207.43
8 | 医疗无菌洁净板 | 1、4.5mm厚墙面医疗板饰面 2、基层进行清理 3、墙体贴饰面板，1.0mm厚哑光铝合金收边条收口 | m2 | 207.43
9 | 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 | 1、规格：100mm厚 2、材质：轻钢龙骨架，双面贴9mm厚硅酸钙板隔墙，内填充防火隔音岩棉 | m2 | 55.575 |  |  |  | 走廊装配式冰火板隔墙，吊顶上方轻钢龙骨硅酸钙板隔墙
10 | 50mm厚定制装配式冰火板隔墙 | 1、规格：50mm厚 2、材质：一体型医疗无菌洁净板饰面+定制装配式隔墙，一面钢板&=0.426mm，玻璃胶密闭维护结构处理；一面6mm医疗无菌洁净板,配套哑光铝合金收边条 | m2 | 168.82
11 | 50mm厚装配式医用手工玻镁夹芯板 | 1、名称：装配式医用手工玻镁夹芯板 2、规格：50mm厚 3、材质：双面钢板厚度&=0.426mm，钢板表面附专用型防腐涂层 4、内部填料采用A1级防火加强龙骨，龙骨间距不大于200mm，使装配式医用手工玻镁夹芯板整体强度大，抗压抗变形。 5、专用胶密闭维护结构处理安装 6、配套50系列中字铝吊梁固定件及铝合金型材花栏连接件；玻璃胶密闭维护结构处理 | m2 | 667.492
12 | 高脚地槽 | 1、规格、型号：50系列 2、材质：铝合金型材 | m | 299.62
13 | 铝合金U型槽铝 | 1、规格、型号：50系列 2、材质：铝合金型材 | m | 862.92
14 | 铝合金外圆弧 | 1、规格、型号：50系列 2、材质：铝合金型材 | m | 162.4
15 | 铝合金阳角 | 1、规格、型号：50系列 2、材质：铝合金型材 | 个 | 58
16 | 铝合金内圆弧 | 1、规格、型号：50系列 2、材质：铝合金型材 | m | 1073.12
17 | 铝合金内圆弧底座 | 1、规格、型号：50系列 2、材质：铝合金型材 | m | 1073.12
18 | 铝合金阴角 | 1、规格、型号：50系列 2、材质：铝合金型材 | 个 | 160
19 | 墙面刮腻子 | 1、基层类型:墙面一般抹灰面 2、腻子种类:石膏粉腻子 3、刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 ，斯拿水封固 | m2 | 524.865 |  |  | 层高3.75米，局部作业3米
20 | 墙面无机涂料 | 1、材质：白色无机涂料 2、工艺：三底二面 | m2 | 524.865 |  |  | 层高3.75米，局部作业3米
21 | 不锈钢收口 | 1、材质:304#1.0mm厚拉丝不锈钢 2、9厘无机芯材板基层，1.0mm厚拉丝不锈钢饰面 | m | 69 |  |  | 彩钢板靠外墙窗的密闭洁净视窗与外墙窗四周的缝隙采用竹纤维板饰面
三 | 门窗工程
1 | 定制密闭洁净视窗 | 1、窗类型:固定窗 2、玻璃品种、规格、厚度：5mm+40A+5mm双层中空钢化玻璃密闭洁净视窗，玻璃和铝合金采用3M胶条密封粘合，内置干燥剂，抽真空，双重防止视窗起雾结露。 3、50系列铝合金型材收口包边框 | m2 | 122.18
2 | 安全设备门 | 1、规格：1200*2400mm 2、材质：6mm钢化玻璃大视窗 3、下压式门锁 4、50系列铝合金型材 | 樘 | 1
3 | 消火栓装饰门 | 1、规格：800*2300mm 2、材质：装配式医用手工玻镁彩钢板 3、门上标注文字采用发光材料 4、现场制作安装 | 樘 | 2
4 | 消火栓装饰门 | 1、规格：800*2300mm 2、材质：医疗无菌洁净板消火栓装饰门 3、门上标注文字采用发光材料 4、现场制作安装 | 樘 | 3
5 | 消火栓装饰门 | 1、规格：800*2300mm 2、材质：医疗无菌洁净水井装饰门 3、现场制作安装 | 樘 | 1
6 | 成品钢质单开门（带观察窗） | 1、规格：1000*2400mm 2、材质：成品钢质单开门（带观察窗） 3、配密闭洁净视窗，玻璃和铝合金采用3M胶条密封粘合，内置干燥剂，抽真空，双重防止视窗起雾结露。 4、带自动升降密闭条 5、五金件：铰链、合页等配件 | 樘 | 29
7 | 成品钢质双开门（带大观察窗） | 1、规格：1500*2400mm 2、材质：成品钢质双开门（带大观察窗） 3、配密闭洁净视窗，玻璃和铝合金采用3M胶条密封粘合，内置干燥剂，抽真空，双重防止视窗起雾结露。 4、带自动升降密闭条 5、五金件：铰链、合页等配件 7、墙厚：250mm | 樘 | 5
8 | 成品钢质甲级防火门 | 1、规格：1000*2400mm 2、材质：成品钢质甲级防火单开门 3、五金件：铰链、合页等配件 4、配套闭门器 | 樘 | 1
9 | 成品钢质乙级防火门 | 1、规格：1000*2400mm 2、材质：成品钢质乙级防火单开门 3、五金件：铰链、合页等配件 4、配套闭门器 | 樘 | 1
10 | 不锈钢防盗门 | 1.规格，900*2400mm 2.不锈钢防盗单开门（需配具有公安部认证的防盗锁）,含铰链、合页等配件 | 樘 | 1
11 | 双门互锁装置 |  | 套 | 2
12 | 闭门器 | 1、50KG 2、安装方式：暗装 3、机械式 4、闭门速度100度-180度范围内可调 5、闭锁速度0度-15度范围内可调 | 套 | 11
13 | 传递窗 | 1、规格：内尺寸500*500*500mm 2、材质：箱体1.0冷轧钢板折弯成型，内胆304#砂光不锈钢 3、带紫外杀菌灯和机械互锁功能 | 个 | 1
14 | 双层传递窗 | 1、规格：内尺寸500*500*500mm 2、材质：箱体1.0冷轧钢板折弯成型，内胆304#砂光不锈钢 3、带紫外杀菌灯和机械互锁功能 | 个 | 1
15 | 加装防虫纱窗 | 1、材质：304不锈钢金钢纱网 2、含安装附件及五金件 | m2 | 22 |  |  | 外墙可开启外窗
16 | 挡鼠板 | 1、材质：200cm*80cm高不锈钢挡鼠板，0.8mm厚不锈钢板体。 | 个 | 4
17 | 窗洞收口 | 1、材质:304#拉丝不锈钢 2、15厘无机芯材板基层，9厘无机芯材板压边1.0厚拉丝不锈钢饰面 | m | 6.8
18 | 不锈钢包门套 | 1、材质:304#拉丝不锈钢 2、12厘无机芯材板基层，9厘无机芯材板压边1.0厚拉丝不锈钢饰面 | m | 96.6 |  |  | 墙厚250mm
四 | 天花工程
1 | 铝扣板吊顶 | 1、规格：300*300*0.8mm 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色: 0.8mm厚白色铝扣板 3、专用收口铝角线 | m2 | 146.35
2 | 铝扣板吊顶龙骨 | 1、吊顶形式:不上人型龙骨 2、龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 间隔400 平面，主骨(三八龙骨) 国标 | m2 | 146.35
3 | 50mm厚定制装配式吊顶 | 1、名称：定制装配式吊顶 2、规格：50mm厚 3、材质：双面钢板厚度&=0.426mm，钢板表面附专用型防腐涂层 4、内部填料采用A1级防火加强龙骨，龙骨间距不大于200mm，使定制装配式墙板整体强度大，抗压抗变形。 5、专用胶密闭维护结构处理安装6、配套50系列中字铝吊梁固定件及铝合金型材花栏连接件；玻璃胶密闭维护结构处理 | m2 | 597.92
4 | 定制装配式吊顶龙骨构件 | 1、吊顶形式:可上人型龙骨 2、龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 间隔400 平面，主骨(三八龙骨) 国标 | m2 | 597.92
5 | 医疗无菌洁净板吊顶 | 1、名称：医疗无菌洁净板吊顶 2、材质：轻钢龙骨骨架，12mm后无机芯材板打底，面贴6mm厚无菌洁净板 | m2 | 146
6 | 医疗无菌洁净板吊顶龙骨构件 | 1、吊顶形式:可上人型龙骨 2、龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨 间隔400 平面，主骨(三八龙骨) 国标 | m2 | 146
7 | 中字铝吊梁 | 1、规格、型号：50系列 2、材质：中字铝吊梁型材 | m | 53.8
8 | 检修口 | 1、规格：600*600*50mm 2、材质：50mm厚彩钢板，铝型材包边 | 个 | 10
9 | 顶面刮腻子 | 1、基层类型:顶面一般抹灰面 2、腻子种类:石膏粉腻子 3、刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 ，斯拿水封固 | m2 | 25
10 | 顶面无机涂料 | 1、材质：白色无机涂料 2、工艺：三底二面 | m2 | 25
合 计
税 金
总 价

## 给排水
实验室给排水系统概算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-23#综合应急大楼 |  |  |  |  | 编制日期：2025年05月06日
序号 | 项目名称 | 规格型号（MM） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
给排水管道部分（不含大楼给排水主管）
1 | 给水管接驳 | 给水管与预留给水管接驳，三通DN50mm | 个 | 1
2 | 不锈钢球阀 | 1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 2、不锈钢球阀¦DN20mm | 个 | 33
3 | 给水闸阀 | DN50mm | 个 | 1
4 | 水表 |  | 个 | 1
5 | 止回阀 | DN50mm | 个 | 1
6 | 不锈钢波纹给水软管 | 1、不锈钢波纹给水软管，公称直径(mm以内) 20 2、不锈钢波纹给水软管¦ DN20 | 条 | 33
7 | PP-R给水管 | 1、管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 20 2、PP-R给水管¦DN20mm,1.6P 3、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 55
8 | PP-R给水管 | 1、管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 25 2、PP-R给水管¦DN25mm,1.6P 3、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 120
9 | PP-R给水管 | 1、管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 32 2、PP-R给水管¦DN32mm,1.6P 3、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32 | m | 45
10 | PP-R给水管 | 1、管道安装 室内管道 塑料给水管(热熔接) 公称直径(mm以内) 50 2、PP-R给水管¦DN50mm,1.6P 3、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 25
11 | 不锈钢地漏（含存水弯） | 1、地漏安装 公称直径(mm以内) 75 2、不锈钢地漏¦ DN75 | 个 | 7
12 | 不锈钢地漏（含存水弯） | 1、地漏安装 公称直径(mm以内) 50 2、不锈钢地漏¦ DN50 | 个 | 1
13 | PVC-U排水管 | 1、管道安装 室内管道 塑料排水管(粘结剂) 公称直径(mm以内) 50 2、PVC-U排水管¦DN50mm | m | 100
14 | PVC-U排水管 | 1、管道安装 室内管道 塑料排水管(粘结剂) 公称直径(mm以内) 75 2、PVC-U排水管¦DN75mm | m | 25
15 | PVC-U排水管 | 1、管道安装 室内管道 塑料排水管(粘结剂) 公称直径(mm以内) 100 2、PVC-U排水管¦DN100mm | m | 60
16 | 清扫口 | DN50mm | 个 | 2
17 | 清扫口 | DN100mm | 个 | 2
18 | 给水附件 | DN50/DN32mm/DN25mm/DN20mm | 项 | 1
19 | 排水附件 | DN50/DN75/DN100 | 项 | 1
20 | 排水管接驳 | 排水管与原主管接驳，三通DN75/DN100 | 个 | 4
21 | 楼板开给排水孔及防水处理 | 1、孔洞尺寸、形状: 按现场实际尺寸 2、防水处理方法： ①.乳胶漆饰面层； ②.20厚1：2水泥砂浆保护层； ③.3厚聚合物水泥防水涂膜（JS）； ④.20厚1：3水泥砂浆封堵； ⑤.嵌缝材料、密封油膏 | 个 | 70
小 计
其他费用
1 | 安装辅材费 |  | 项 | 1
2 | 安装及调试费 |  | 项 | 1
3 | 安全文明措施 |  | 项 | 1
4 | 项目管理费 |  | 项 | 1
合 计
税 金
总 价
说明： 实验室实验废水就近接入原有废水立管，实验室给水近接入原有给水管。

## 电气
实验室电气设施概算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-23#综合应急大楼 | [5 empty] | 编制日期：2025年06月05日
序号 | 项目名称 | 规格型号（MM） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 楼层配电箱/柜 | 1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5 2、动力分配电箱 半周长1.5m 3、定制国标电箱，采用1.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型，表面经过除油 除锈、磷化处理后，静电喷涂环氧树脂粉末，耐刻划、耐酸碱 | 套 | 2 |  |  | 配电箱/柜：冷扎钢板制壳体+电气元器件，详见系统图
2 | 照明配电箱 | 1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5 2、动力分配电箱 半周长1.5m 3、定制国标电箱，采用1.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型，表面经过除油 除锈、磷化处理后，静电喷涂环氧树脂粉末，耐刻划、耐酸碱 | 套 | 1 |  |  | 配电箱/柜：冷扎钢板制壳体+电气元器件，详见系统图
3 | 动力分电箱 | 1、成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1.5 2、动力分配电箱 半周长1.5m 3、定制国标电箱，采用1.0mm厚优质冷轧钢板折弯成型，表面经过除油 除锈、磷化处理后，静电喷涂环氧树脂粉末，耐刻划、耐酸碱 | 套 | 16 |  |  | 配电箱/柜：冷扎钢板制壳体+电气元器件，详见系统图
4 | 镀锌桥架 | 1、名称:镀锌桥架 2、材质:金属 3、规格:CT200*150*1.0mm | m | 91
5 | 铁构件制安 | 1、一般铁构件 制作 2、角钢 3、一般铁构件 安装 | kg | 455
6 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: WDZC-YJY-5*4 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 165
7 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: WDZC-YJY-5*6 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 24.6
8 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: WDZC-YJY-5*10 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 94
9 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: WDZC-YJY-5*16 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 278
10 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: WDZC-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 63
11 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: WDZC-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 185
12 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJV 2、规格: WDZC-YJY-4*95+1*50 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 80
13 | 三相带空气开关的小型电箱 | 1、名称：三相带空气开关的小型电箱； 2、规格型号：380V-D32A； | 套 | 3
14 | 配线 | 1、名称：绝缘电线； 2、规格、型号：WDZ-BYJ-2.5mm2； 3、配线部位：综合考虑。 | m | 4575
15 | 配线 | 1、名称：绝缘电线； 2、规格、型号：WDZ-BYJ-4mm2； 3、配线部位：综合考虑。 | m | 5118.75
16 | 配线 | 1、名称：绝缘电线； 2、规格、型号：WDZ-BYJ-6mm2； 3、配线部位：综合考虑。 | m | 1962.675
17 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌钢管； 2、型号、规格：JDG20； 3、接线盒的安装。 | m | 1525
18 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌钢管； 2、型号、规格：JDG25； 3、接线盒的安装。 | m | 25
19 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌钢管； 2、型号、规格：JDG32； 3、接线盒的安装。 | m | 2525
20 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌钢管； 2、型号、规格：JDG40； 3、接线盒的安装。 | m | 94
21 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌钢管； 2、型号、规格：JDG50； 3、接线盒的安装。 | m | 941
22 | 配管 | 1、名称：紧定式镀锌钢管； 2、型号、规格：JDG70； 3、接线盒的安装。 | m | 185
23 | 包塑金属软管 | 1、名称：包塑金属软管； 2、型号、规格：DN25； 3、接线盒的安装。 | m | 232
24 | 接线盒 | 1、类型：86型； 2、安装：暗装/明装； 3、满足施工规范。 | 个 | 464
25 | 普通插座(~250V 10A,2+3极) | 1、单相暗插座 单相(10A以下) 15 2、普通插座(~250V 10A,2+3极) | 个 | 252
26 | 地面插座(~250V 10A,2+3极) | 1、地面插座 单相(10A以下) 15 2、普通插座(~250V 10A,2+3极) | 个 | 4
27 | 防爆插座 | 1、防爆插座 单相(10A以下) 15 2、普通插座(~250V 10A,2+3极) | 个 | 2
28 | 单相出线位 | 1、名称：单相出线位； 2、规格型号：~220V； 3、安装形式：包括面板底盒。 | 套 | 39
29 | 单联单控开关 | 1、开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 2、单联单控开关 | 个 | 8
30 | 双联单控开关 | 1、开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控开关 | 个 | 18
31 | 叁联单控开关 | 1、开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 2、叁联单控开关 | 个 | 7
32 | 单联双控开关 | 1、开关及按钮 扳式暗开关(双控) 双联 2、单联双控开关 | 个 | 24
33 | 双联双控开关 | 1、开关及按钮 扳式暗开关(双控) 双联 2、双联双控开关 | 个 | 2
34 | 铝扣平板灯（带应急） | 1、规格600*600mm 2、成套型灯具安装 悬吊式安装 3、型号：40W（LED平板灯） | 套 | 8
35 | 铝扣平板灯 | 1、规格600*600mm 2、成套型灯具安装 悬吊式安装 3、型号：40W（LED平板灯） | 套 | 17
36 | 吸顶式洁净密封型LED节能平板灯 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 2.规格1200*300mm 48W 3、灯具材料需满足实验室防腐蚀防锈，材料表面需要做特殊防腐蚀处理； 4、灯具密闭性能良好，要达到洁净环境的使用要求。 | 套 | 52
37 | 吸顶式洁净密封型LED节能平板灯（自带蓄电池） | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 2.规格1200*300mm 48W 3、灯具材料需满足实验室防腐蚀防锈，材料表面需要做特殊防腐蚀处理； 4、灯具密闭性能良好，要达到洁净环境的使用要求。 | 套 | 16
38 | 吸顶式洁净密封型LED节能平板灯 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 2.规格600*300mm 24W 3、灯具材料需满足实验室防腐蚀防锈，材料表面需要做特殊防腐蚀处理； 4、灯具密闭性能良好，要达到洁净环境的使用要求。 | 套 | 8
39 | 吸顶式洁净密封型LED节能平板灯（自带蓄电池） | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 2.规格600*300mm 24W 3、灯具材料需满足实验室防腐蚀防锈，材料表面需要做特殊防腐蚀处理； 4、灯具密闭性能良好，要达到洁净环境的使用要求。 | 套 | 7
40 | 吸顶式防爆灯LED光源 | 1、名称：吸顶式防爆灯 2、型号：1*18W 3、规格: 单管，安装形式: 吸顶式 | 套 | 48
41 | LED线型灯 | 1、名称：LED线型灯 2、型号：宽度70mm 内置2条9W/m灯条 3、规格: 单管，安装形式: 吸顶式 | 米 | 145
42 | 不锈钢医用灭菌灯 | 1、名称:不锈钢医用灭菌灯 2、型号规格:1*30W 3、安装形式:吸顶式 4、灯具材料采用加厚不锈钢304#材质，满足实验室防腐蚀、耐酸碱性能要求。材料表面需要做特殊防腐蚀，耐酸碱特殊处理，配杀菌灯专用镇流器。 | 套 | 35
43 | 不锈钢医用灭菌灯 | 1、名称:不锈钢医用灭菌灯 2、型号规格:1*40W 3、安装形式:吸顶式 4、灯具材料采用加厚不锈钢304#材质，满足实验室防腐蚀、耐酸碱性能要求。材料表面需要做特殊防腐蚀，耐酸碱特殊处理，配杀菌灯专用镇流器。 | 套 | 69
44 | 灭菌工作状态指示灯 | 1、名称：灭菌工作状态指示灯； 2、规格型号：250V-10A； 3、安装方式：壁装， 距地面2.5米。 | 套 | 28
45 | 灯具电源保护盒 | 1、名称： 灯具电源保护盒（保护镇流器、应急电源） 2、规格：150*60*40mm 3、材质：铁质喷塑 | 个 | 83
小 计
其他费用
1 | 安装辅材费 |  | 项 | 1
2 | 安装及调试费 |  | 项 | 1
3 | 安全文明措费 |  | 项 | 1
4 | 项目管理费 |  | 项 | 1
合 计
税 金
总 价
说明：

## UPS电池
实验室电气UPS设施概算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-23#综合应急大楼 | [5 empty] | 编制日期：2025年06月05日
序号 | 项目名称 | 规格型号（MM） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | UPS不间断电源 | 1、设备功率200KVA，输出功率因素=1，带载时间60分钟。 2、 UPS电池节数30-46节偶数可调。 3、UPS具有电池电路反接保护功能，具有第三方证明文件。 4、设备内部板件具有PCB防凝露三防设计，具有第三方证明文件。 5、UPS具有温度补偿功能，避免在充电过程中出现热失控，具有第三方证明文件。 | 台 | 1
2 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 | 1、电池容量为12V120AH，重量＞28KG。 2、蓄电池设计寿命7-10年。 3、蓄电池获得泰尔认证及抗震认证。 4、蓄电池与主机同一品牌，便于管理。 | 节 | 96
3 | 设备底座 | 1、采用10mm槽钢焊接而成，与主机及电池柜同尺寸 | 套 | 4
4 | 电池开关箱 | 1、开关采用直流开关。 2、分开关采用4P250A、总开关采用3P500A | 套 | 1
5 | 电池柜 |  | 套 | 3
小 计
其他费用
1 | 安装辅材费 |  | 项 | 1
2 | 安装及调试费 |  | 项 | 1
3 | 安全文明措费 |  | 项 | 1
4 | 项目管理费 |  | 项 | 1
合 计
税 金
总 价

## 气路
实验室集中供气设施概算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-23#综合应急大楼 |  |  |  |  | 编制日期：2025年06月05日
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 品牌
一、前端（气源部分）
1 | 不锈钢高压软管 | 1、规格、型号：SS-36X 2、材质:316L 3、说明：内管316不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定加强型结构，两端接口1/4″FNPT，耐压20MPa | 根 | 2
2 | 钢瓶接头 | 1、规格、型号：G5/8 2、材质:316 | 套 | 2
3 | 自动切换系统 | 1、规格、型号：RH2100 2、材质:316 | 套 | 1
6 | 不锈钢面板 | 1、材质:304 | 个 | 1
7 | 不锈钢接头 | 1、规格、型号：1/4MNPT*1/4MNPT 2、材质:316L | 个 | 2
8 | 不锈钢接头 | 1、规格、型号：1/4MNPT*1/20D 2、材质:316 | 个 | 1
二、排空系统部分
1 | 高压球阀 | 1、规格、型号：SS316-1/4 2、材质:SS316L | 个 | 1
2 | 焊接三通 | 1、规格、型号：SS316-1/4*1/4*1/4 2、材质:316L | 个 | 5
3 | 不锈钢接头 | 1、规格、型号：SS316-1/4OD 2、材质:316 | 个 | 2
4 | 不锈钢排空管 | 1、规格、型号：SS316L-1/4″ 2、材质:316L 3、说明：TUBE BARa＜0.6úm | 米 | 20
三、管路部分
1 | 总控制球阀 | 1、规格、型号：SS316-1/2 2、材质:SS316L | 个 | 1
2 | 不锈钢管 | 1、规格、型号：SS316L-3/8 2、材质:SS316L 3、说明：TUBE BARa＜0.6úm | 米 | 34
3 | 不锈钢管 | 1、规格、型号：SS316L-1/2 2、材质:SS316L 3、说明：TUBE BARa＜0.6úm | 米 | 22.5
4 | 不锈钢管 | 1、规格、型号：SS316L-1/4 2、材质:SS316L 3、说明：TUBE BARa＜0.6úm | 米 | 52.4
5 | 焊接异径三通 | 1、规格、型号：SS316-1/2*3/8*1/2 2、材质:316L | 个 | 5
6 | 焊接三通 | 1、规格、型号：SS316-1/4*1/4*1/4 2、材质:316L | 个 | 16
7 | 焊接变径直通 | 1、规格、型号：SS316-1/2*3/8 2、材质:316L | 个 | 1
8 | 铝合金C型钢 | 1、材质:铝合金 | 米 | 10
9 | 管码 | 1、材质:铝合金 | 个 | 108
四、终端部分
1 | 终端球阀 | 1、规格、型号：SS316-1/4OD 2、材质:SS316 3、说明：1000PSI | 个 | 22
2 | 终端减压器 | 1、规格、型号：RH12 2、材质:SS316 3、说明：1000PSI | 个 | 22
3 | 终端接头（进气端） | 1、规格、型号：SS316-1/4OD 2、材质:316 | 个 | 22
4 | 终端接头（输出端） （接仪器） | 1、规格、型号：1/4MNPT-待定 2、材质:316 | 个 | 22
5 | 不锈钢面板 | 1、材质:304 | 个 | 22
五、其他费用
1 | 检测探头 | 氧气 | 套 | 1
2 | 压力传感器 （惰性气体） | 常规型 | 个 | 2
3 | 五金附件 | 含支架、防爆三通及弯头，电缆线等 | 项 | 1
4 | 焊接用氩气 |  | 瓶 | 1
5 | 低压报警主机 | 数显触控液晶显示屏 | 套 | 1
6 | 泄露报警主机 | 数显触控液晶显示屏 | 套 | 1
7 | 低浓度报警信息线 | BRVV 3*1.0mm | m | 5
8 | 压力传感信号线 | BRVV 10*1.0mm | m | 6
9 | 镀锌线管 | 1、规格: φ20 2、材质: 镀锌线管 | m | 11
小 计
其他费用
1 | 安装辅材费 |  | 项 | 1
2 | 安装及调试费 |  | 项 | 1
3 | 安全文明措费 |  | 项 | 1
4 | 项目管理费 |  | 项 | 1
合 计
税 金
总 价

## 暖通自控
实验室暖通自控预算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、控制软硬件设备
1 | 12F-GYKT | 380V 164kw，含总开关，柜内设置5路回路，含箱体及箱内的断路器、辅线、主线、标识导轨、端子、字牌、电箱底板。 | 套 | 1
2 | AHU-01控制柜 | 380V 82kw，组合式空调机组（洁净型）（温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、加湿器、压差开关）数据采集控制，弱电编程软件、通讯装置（通讯模块、通讯协议、通讯接口）、CPU及扩展模块 | 套 | 1
3 | XFJ-01控制柜 | 380V 80kw，组合式空调机组（温湿度、制热、制冷、风机变频控制、室外机控制、压差开关、温湿度传感器）数据采集控制，弱电编程软件、通讯装置（通讯模块、通讯协议、通讯接口）、CPU及扩展模块 | 套 | 1
4 | AHU-01环境控制柜 | 功率：220V 1kw； 控制房间环境（电动比例阀、电动密闭阀门、压力传感器、压差开关、环境参数面板、防火阀等）数据采集控制，弱电编程软件、通讯装置（通讯模块、通讯协议、通讯接口）、CPU及扩展模块 | 套 | 1
5 | 十一层送风排风控制柜 | 功率：380V 1kw； 控制楼层送排风（电动阀门、温湿度传感器、压力传感器、CAV通风柜、防火阀）数据采集控制，弱电编程软件、通讯装置（通讯模块、通讯协议、通讯接口）、CPU及扩展模块 | 套 | 1
6 | WM-PF控制柜 | 功率：380V 18kw； 1、排风变频控制。变频控制3套排风系统，（过滤器、电动阀、静压传感器、压差开关）。 2、含编程软件、通讯装置（通讯模块、通讯协议、通讯接口）、CPU及扩展模块。 | 套 | 1
7 | HIM人机界面面板 | 1、空调机组液晶触摸控制面板 2、规格：10寸全彩触摸屏 3、其他 | 套 | 2
8 | 人机界面交互设计及编程 | 1、功能：接收实时室内外环境参数，分析环境参数与设计值的偏离，主动判断与调整机组各功能段（过滤段、冷水段、表冷段、再热段、加湿段、混合段等 等 ）的工作模式与状态，联动排风工况，以保障各系统的正常运行； 2、内容：包括系统软件二次开发、程序编写，多层次菜单，管控页面，日志，报警维护等。 | 套 | 2
9 | 环境参数显示面板 | 1、环境参数显示面板 2、规格：10寸全彩触摸屏 3、其他 | 套 | 6
10 | 人机界面交互设计及编程 | 1、功能：温度、湿度、房间压力、机组运行状态等参数显示，系统故障报警等功能； 2、内容：包括系统软件二次开发、程序编写，管控页面，日志，报警维护等。 | 套 | 6
11 | 变频器 | 1、规格：380V/1.5kw 2、说明：标配LED操作面板 3、内置PID控制、内置计数器和节能计算器。 4、过载能力150%，60s 5、低频振荡抑制技术和转速追踪启动，反转禁止，低电压穿越和摆频功能。 | 台 | 2
12 | 变频器 | 1、规格：380V/5.5kw 2、说明：标配LED操作面板 3、内置PID控制、内置计数器和节能计算器。 4、过载能力150%，60s 5、低频振荡抑制技术和转速追踪启动，反转禁止，低电压穿越和摆频功能。 | 台 | 2
13 | 变频器 | 1、规格：380V/7.5kw 2、说明：标配LED操作面板 3、内置PID控制、内置计数器和节能计算器。 4、过载能力150%，60s 5、低频振荡抑制技术和转速追踪启动，反转禁止，低电压穿越和摆频功能。 | 台 | 1
14 | 变频器 | 1、规格：380V/15kw 2、说明：标配LED操作面板 3、内置PID控制、内置计数器和节能计算器。 4、过载能力150%，60s 5、低频振荡抑制技术和转速追踪启动，反转禁止，低电压穿越和摆频功能。 | 台 | 1
15 | 管道温湿度传感器 | 1、HR: 0～100％RH 2、T: -20~60℃ | 台 | 4
16 | 房间温湿度传感器 | 1、HR: 0～100％RH 2、T: -20~60℃ | 台 | 6
17 | 房间微压差传感器 | 1、量程：±50Pa 2、精度：全量程 ±0.5 % 3、输入：pt100，四线制。 4、输出：4～20mA或0～10V 5、材质：高精度硅压阻式差压芯体 | 台 | 11
18 | 管道静压传感器 | 1、量程：0-1250Pa 2、精度：全量程 ±3.0 % 3、输入：二线制。 4、输出：4～20mA 5、材质：高精度硅压阻式差压芯体 6、稳定性:1.0%FS/y | 台 | 2
19 | 活性炭过滤装置堵塞报警 | 可标定(200-1000)Pa,24VAC/DC | 套 | 1
20 | 高效过滤装置堵塞报警 | 可标定(200-1000)Pa,24VAC/DC | 套 | 1
21 | 中效失效检测报警装置 | 可标定(50-500)Pa,24VAC/DC | 套 | 2
22 | 初效失效检测报警装置 | 可标定(50-500)Pa,24VAC/DC | 套 | 2
23 | 机组缺风保护报警装置 | 可标定(50-500)Pa,24VAC/DC | 套 | 2
24 | PH传感器 | 1、规格：0~14量程 2、支持485通讯 | 台 | 2
25 | 单机调试 | 1、设备单机调试：净化系统1套、补新风系统1套、排风系统3套。 | 项 | 1
26 | 系统联动调试 | 1、名称：系统联调实施 2、参数：房间压力、温湿度、换气次数、送排回风量。 | 项 | 1
二、布线系统
1 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-4*95+1*50mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 22
2 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-5*16mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 305
3 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-5*10mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 168
4 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-5*6mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 45
5 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-4*6mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 60
6 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-5*4mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 30
7 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-4*4mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 90
8 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-5*2.5mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 290
9 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-4*2.5mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 115
10 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZB-YJY-B2-3*2.5mm2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 27
11 | 屏蔽电缆 | 1、规格：WDZC-RYJSP-2*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 | m | 970
12 | 屏蔽电缆 | 1、规格：WDZC-RYYP3*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 | m | 1260
13 | 控制电缆 | 1、规格：WDZC-RYY-2*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 | m | 1680
14 | 控制电缆 | 1、规格：WDZC-RYY-3*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 | m | 887
15 | 控制电缆 | 1、规格：WDZC-RYYP-4*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 | m | 560
16 | 六类网络线 | 1、规格：CAT6(6类非屏蔽型双绞线) 2、敷设方式:管内穿线 | m | 305
17 | 镀锌桥架 | 1、规格: MR100*100mm 2、材质: 镀锌桥架 | m | 153
18 | 镀锌桥架 | 1、规格: MR50*100mm 2、材质: 镀锌桥架 | m | 384
19 | 镀锌线管 | 1、规格: φ20 2、材质: 镀锌线管 | m | 408
20 | 镀锌线管 | 1、规格: φ25 2、材质: 镀锌线管 | m | 113
21 | 镀锌线管 | 1、规格: φ32 2、材质: 镀锌线管 | m | 26
22 | 铁构件制安 | 1、一般铁构件 制作 2、角钢 3、一般铁构件 安装 | kg | 322
税 金
总 价
说明： 1、楼层空调配电箱、排风机组配电箱的进箱电缆由土建专业负责引线至配电箱位置，配电箱及其后的电气线路由我司负责完成设计。

## 弱电
实验室弱电设施预算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、基础设备
1 | 天花无线AP （大厅通道） | 10/100/1000M电口×2，802.11 b/g/n/ac，最大发射功率23dBm，整机功耗：≤12.95W。 | 8 | 个
二、监控设备
1 | 防爆摄像头 | 400万 防爆摄像头 IP67以上、红外夜视 自适应编码技术,支持 smart265 编码POE | 2 | 个
2 | 400万高清红外半球机 | 400万1/4、6、8、12镜头ICR日夜型筒型摄像机,分辨率可达 4M，支持低码率、低延时、ROI 感兴趣区域增强编码、SVC 自适应编码技术,支持 smart265 编码POE | 38 | 个
三、门禁系统
1 | 门禁机 | 1、硬件配置：200万像素双目广角摄像头，4.3寸LCD液晶触摸屏。 2、支持1500人脸、3000张卡、150000条事件记录。 3、支持人脸、指纹、刷卡、密码等方式。 4、支持口罩检测模式 | 5 | 套
2 | 电插锁 | 1.支持锁状态反馈，门磁输出，断电开锁； 2.具有电锁状态指示灯； 3.工作电压：12V/440mA 4.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 9 | 台
3 | 开关 | 86型墙壁开关门禁出门按钮紧急按钮门禁钥匙开关门铃开关常开复位 | 5 | 台
4 | 门禁主机 | 主要技术参数：门禁控制主板 1、输入工作电压：AC220V±10% 50/60Hz 2、输出电压：12V 3、使用电池类型：铅酸蓄电池12V7AH 4、实用时间：接NO 锁8-24 小时、接NC 锁3-8 小时 5、工作环境湿度：<95% 6、温度：-20℃~50℃ | 5 | 台
四、辅助材料
1 | 六类配线架 | 接口：RJ45/RJ11(8芯、4芯) 8Z针24口50UMD镀金，可插拔1000次以上 宽度：19英寸 特点：理线隔/接地防雷 非屏蔽24口，高度IU 端口模块可单独更换，通用线序标签，超越了TIA和ISO6类部件性能要求 268A/568B国际标准 | 11 | 套
2 | 理线架 | 24口理线架 宽度：19英寸 材质：加厚冷轧钢板，带喷涂。 | 11 | 套
3 | 网络面板单口86 | 1、优质全新工程塑胶原材料（UL认证环保阻燃抗冲击） 加厚pvc材料 。 2、配备弹簧式防尘盖、由内外板构成，合理美观通用于所有86型明盒暗盒，表面不可见螺丝 3、安装、拆卸模块极为简易，AMP模块（电话、网络）。 | 3 | 个
4 | 网络面板双口86 | 1、优质全新工程塑胶原材料（UL认证环保阻燃抗冲击） 加厚pvc材料 。 2、配备弹簧式防尘盖、由内外板构成，合理美观通用于所有86型明盒暗盒，表面不可见螺丝 3、安装、拆卸模块极为简易，AMP模块（电话、网络）。 | 34 | 个
5 | 网络面板三口86 | 1、优质全新工程塑胶原材料（UL认证环保阻燃抗冲击） 加厚pvc材料 。 2、配备弹簧式防尘盖、由内外板构成，合理美观通用于所有86型明盒暗盒，表面不可见螺丝 3、安装、拆卸模块极为简易，AMP模块（电话、网络）。 | 23 | 个
6 | 六类8对非屏蔽模块 | 1、电缆可以沿90度或度方向进入和端接。 通用线序标签支持T568A/T568B端口接续。 与110型信息模块使用的面板兼容，符合R0HS要求。 | 140 | 个
五、布线系统
1 | 六类网线 | 1、UTP-CAT6网线 2、传输频率为1MHz～250MHz | 12636 | m
2 | 六类跳线 | 六类非屏蔽RJ45-RJ45跳线 长度：2米 T568A/T568B通用线序 结构规格：机器成品跳线，采用非屏蔽多股阻燃软线电缆，高性能连接头有导轨分开各线对 | 193 | 个
3 | 电缆 | 1、规格：WDZC-RYY-2*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 | 128 | m
4 | 电缆 | 1、规格：WDZC-RYY-5*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 | 30 | m
5 | 镀锌电线管 | 1、材质:镀锌钢管 2、规格:JDG20 3、配置形式及部位:暗配管 | 1072 | m
税 金
总 价

## 微生物净化
实验室洁净空调设备及配套设施概算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、洁净空调、排风设备
1 | 组合式空调机组（洁净型）AHU-01，变频压缩机 | 送风量8400CMH，新风量2100CMH，制冷量61.5KW，电加热42KW，电极加湿15kg/h，余压1200Pa，含G4初、F8中效过滤器。功能段排布：进风段、初中效过滤段、风机段、均流段、表冷段、加湿段、出风段。 | 台 | 1 |  |  | 带紫外杀菌装置；机组另配控制面板。室内环境参数要求：洁净度C级，夏季温度24~26℃；冬季温度20~22℃；夏季相对湿度50~70%；冬季相对湿度30~50%。 | 单冷型直膨主机
2 | 组合式空调机组（洁净型）XFJ-01，变频压缩机 | 送风量10000CMH，新风量10000CMH，制冷量148.5KW，电加热27KW，余压800Pa，含G4初、F8中效过滤器。功能段排布：进风段、初中效过滤段、风机段、均流段、表冷段、出风段。 | 台 | 1 |  |  | 带紫外杀菌装置；机组另配控制面板。 | 热泵型直膨主机
3 | 内置式臭氧发生器 | 臭氧量（40g/h） | 台 | 1
4 | 防腐蚀玻璃钢离心风机 | 排风量21000m3/h，风压1400Pa,用电功率15KW | 台 | 1
5 | 防腐蚀玻璃钢离心风机 | 排风量66000m3/h，风压1400Pa,用电功率5.5KW | 台 | 1
6 | 防腐蚀玻璃钢离心风机 | 排风量1700m3/h，风压1200Pa,1.5KW | 台 | 1
7 | 防腐蚀玻璃钢离心风机 | 排风量1700m3/h，风压1200Pa,1.5KW | 台 | 1
8 | 直流风机 | 排风量2600CMH，全压530Pa，N=0.8KW | 台 | 2
9 | 直流风机 | 排风量770CMH，全压200Pa，N=0.145KW | 台 | 1
10 | 直排风机设备吊架 | L40角铁及8厘全牙螺杆制作 | 套 | 3
11 | 离心风机水泥基础 | C25混凝土制作，条形基础 | 套 | 4
12 | 空调机组室外机水泥基础 | C25混凝土制作，条形基础 | 套 | 2
13 | 空调机组室内机水泥基础 | C25混凝土制作，条形基础 | 套 | 2
14 | 弹簧减震器 | 50KG荷载弹簧减震器 | 个 | 12
15 | 弹簧减震器 | 150KG荷载弹簧减震器 | 个 | 12
16 | 橡胶减震垫 | 橡胶减震垫，规格：80*80*50mm | 个 | 28
17 | 屋面设备防雷系统 | 1、防雷接地镀锌圆钢，规格：φ8，接入大楼防雷系统 | m | 20
18 | 活性炭过滤装置 | 1、规格：处理风量21000CMH，内设活性炭过滤器，迎面风速不大于2.5m/s 2、材质：10mm厚PP壳体 | 套 | 1
二、风系统
1 | 高空排放管 | 采用PP等防腐蚀材质制作，管顶部安装后离地3m，口径配套排风机出风口 | 套 | 4
2 | 防雨帽 | 锥形防雨帽 | 个 | 4
3 | 高空排放管支撑系统 | 每套含40*40镀锌方通12m以内，L40镀锌角铁2m以内，4颗8厘膨胀螺栓。 | 套 | 4
4 | 消声器 | 1、规格：外尺寸φ515x1200mm 2、材质：PP材质 | 个 | 2
5 | 微孔板消声器 | 1、规格：外尺寸830x700x1200mm 2、材质：净化专用，内外镀锌钢板厚度：本体1.2mm | 个 | 1
6 | 微孔板消声器 | 1、规格：外尺寸830x600x1200mm 2、材质：净化专用，内外镀锌钢板厚度：本体1.2mm | 个 | 2
7 | 机械式定风量阀 | 1、规格：≤1000CMH 2、材质：镀锌材质 | 个 | 11
8 | 手动风量调节阀 | 1、规格：630x500mm 2、材质：净化专用，内外镀锌。钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 2
9 | 手动风量调节阀 | 1、规格：630x400mm 2、材质：净化专用，内外镀锌。钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 3
10 | 手动风量调节阀 | 1、规格：400x320mm 2、材质：净化专用，内外镀锌。钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 1
11 | 手动风量调节阀 | 1、规格：320x250mm 2、材质：净化专用，内外镀锌。钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 5
12 | 手动风量调节阀 | 1、规格：250x200mm 2、材质：净化专用，内外镀锌。钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 3
13 | 手动风量调节阀 | 1、规格：200x200mm 2、材质：净化专用，内外镀锌。钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 2
14 | 手动风量调节阀 | 1、规格：160x160mm 2、材质：净化专用，内外镀锌。钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 1
15 | 手动风量调节阀 | 1、规格：Φ315 2、材质：PP材质 | 个 | 4
16 | 手动风量调节阀 | 1、规格：Φ250 2、材质：PP材质 | 个 | 1
17 | 手动风量调节阀 | 1、规格：Φ160 2、材质：PP材质 | 个 | 1
18 | 手动风量调节阀 | 1、规格：Φ110 2、材质：PP材质 | 个 | 3
19 | 手动风量调节阀 | 1、规格：Φ50 2、材质：PP材质 | 个 | 6
20 | 不锈钢止回阀 | 1、规格：φ800 2、材质：1.2mm不锈钢材质 | 个 | 1
21 | 不锈钢止回阀 | 1、规格：φ500 2、材质：1.2mm不锈钢材质 | 个 | 1
22 | 止回阀 | 1、规格：Φ315 2、材质：PP材质 | 个 | 2
23 | 止回阀 | 1、规格：Φ250 2、材质：PP材质 | 个 | 1
24 | 止回阀 | 1、规格：Φ200 2、材质：PP材质 | 个 | 1
25 | 止回阀 | 1、规格：Φ160 2、材质：PP材质 | 个 | 1
26 | 止回阀 | 1、规格：Φ110 2、材质：PP材质 | 个 | 3
27 | 微电脑风量调节阀 | 1、规格：Φ315，全套阀件均为PP材质。 2、风量任意调节。 3、具备完全密封和止回阀的功能。 | 个 | 6
28 | 微电脑风量调节阀 | 1、规格：Φ250，全套阀件均为PP材质。 2、风量任意调节。 3、具备完全密封和止回阀的功能。 | 个 | 3
29 | 微电脑风量调节阀 | 1、规格：Φ200，全套阀件均为PP材质。 2、风量任意调节。 3、具备完全密封和止回阀的功能。 | 个 | 1
30 | 微电脑风量调节阀 | 1、规格：Φ160，全套阀件均为PP材质。 2、风量任意调节。 3、具备完全密封和止回阀的功能。 | 个 | 12
31 | 微电脑风量调节阀面板（86型） | 一体触摸面板，一段风阀角度设定、控制；风机控制；风阀开度显示，内置通讯模块，支持MODUS-RS485通信协议 | 个 | 22
32 | 开关量电动阀执行器 | 安装在电动阀阀体上，开关量，3线制2位控制 | 个 | 22
34 | 电动比例调节阀 | 1、规格：320x250mm全套阀件内外镀锌。 2、材质：钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 5
35 | 电动比例调节阀 | 1、规格：250x200mm全套阀件内外镀锌。 2、材质：钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 2
36 | 电动比例调节阀 | 1、规格：160x160mm全套阀件内外镀锌。 2、材质：钢板厚度：阀本体1.2mm | 个 | 1
37 | 变风量电动阀执行器 | 安装在电动阀阀体上，风阀快速执行器；模拟量控制；全程时间2.5S | 个 | 8
38 | 不锈钢电动密闭阀 | 1、规格：φ800 2、材质：1.2mm不锈钢材质制作，带橡胶密封圈。 | 个 | 1
39 | 不锈钢电动密闭阀 | 1、规格：φ500 2、材质：1.2mm不锈钢材质制作，带橡胶密封圈。 | 个 | 1
40 | 电动密闭阀 | 1、规格：630x400mm 2、材质：镀锌材质制作，带橡胶密封圈。 | 个 | 1
41 | 电动密闭阀 | 1、规格：400x250mm 2、材质：镀锌材质制作，带橡胶密封圈。 | 个 | 1
42 | 电动密闭阀 | 1、规格：320x250mm 2、材质：镀锌材质制作，带橡胶密封圈。 | 个 | 8
43 | 电动密闭阀 | 1、规格：320x200mm 2、材质：镀锌材质制作，带橡胶密封圈。 | 个 | 3
44 | 电动密闭阀 | 1、规格：250x200mm 2、材质：镀锌材质制作，带橡胶密封圈。 | 个 | 1
45 | 开关量电动阀执行器 | 安装在电动阀阀体上，开关量，3线制2位控制 | 个 | 16
46 | 70℃电动防火阀（常开) | 1、规格：800x630mm 2、材质：1.2mm钢板制作。 | 个 | 1
47 | 70℃电动防火阀（常开) | 1、规格：630x500mm 2、材质：1.2mm钢板制作。 | 个 | 1
48 | 70℃电动防火阀（常开) | 1、规格：630x400mm 2、材质：1.2mm钢板制作。 | 个 | 2
49 | 70℃电动防火阀（常开) | 1、规格：φ315 2、材质：1.2mm钢板制作。 | 个 | 2
50 | 防火阀开关量电动阀执行器 | 安装在电动阀阀体上，开关量，3线制2位控制 | 个 | 6
51 | 高效保温送风口 | 1、规格型号：GKF-5，过滤器L=500CMH 2、说明：高效过滤效率≥99.99%@≥0.5μm。 3、含送风口、静压箱、高效。 | 套 | 3
52 | 高效保温送风口 | 1、规格型号：GKF-10，过滤器L=1000CMH 2、说明：高效过滤效率≥99.99%@≥0.5μm。 3、含送风口、静压箱、高效。 | 套 | 5
53 | 高效保温送风口 | 1、规格型号：GKF-15，过滤器L=1500CMH 2、说明：高效过滤效率≥99.99%@≥0.5μm。 3、含送风口、静压箱、高效。 | 套 | 3
54 | 走廊ABS新风口 | 1、规格型号：面部尺寸650*350mm | 个 | 4
55 | ABS送/新风口 | 1、规格型号：面部尺寸550*550mm | 个 | 7
56 | 门铰式蛋格式栅格风口 | 1、规格型号：面部尺寸550*550mm，百叶喷塑处理，1.0mm铝合金 | 个 | 1
57 | 门铰式蛋格式栅格风口 | 1、规格型号：面部尺寸450*450mm，百叶喷塑处理，1.0mm铝合金 | 个 | 2
58 | 门铰式蛋格式栅格风口 | 1、规格型号：面部尺寸350*350mm，百叶喷塑处理，1.0mm铝合金 | 个 | 10
59 | 门铰式蛋格式栅格风口 | 1、规格型号：面部尺寸250*250mm，百叶喷塑处理，1.0mm铝合金 | 个 | 4
60 | 风口静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：600*300*100mm 3、材质：镀锌钢板 | 个 | 4
61 | 风口静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：500*500*100mm 3、材质：镀锌钢板 | 个 | 8
62 | 风口静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：400*400*100mm 3、材质：镀锌钢板 | 个 | 2
63 | 风口静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：300*300*100mm 3、材质：镀锌钢板 | 个 | 10
64 | 风口静压箱 | 1、名称：静压箱 2、规格：200*200*100mm 3、材质：镀锌钢板 | 个 | 4
65 | 门绞式回/排风百叶 | 1、规格：面部尺寸650*550mm 2、材质：1.0mm铝合金，百叶喷塑处理 | 个 | 3
66 | 门绞式回/排风百叶 | 1、规格：面部尺寸450*550mm 2、材质：1.0mm铝合金，百叶喷塑处理 | 个 | 2
67 | 门绞式回/排风百叶 | 1、规格：面部尺寸350*550mm 2、材质：1.0mm铝合金，百叶喷塑处理 | 个 | 4
68 | 门绞式回/排风百叶 | 1、规格：面部尺寸450*250mm 2、材质：1.0mm铝合金，百叶喷塑处理 | 个 | 2
69 | 不锈钢防虫网 | 1、规格：630*500mm | 个 | 1
70 | 不锈钢防虫网 | 1、规格：400*320mm | 个 | 1
71 | 不锈钢防虫网 | 1、规格：φ315 | 个 | 2
72 | 不锈钢防虫网 | 1、规格：φ200 | 个 | 1
73 | 洁净型风管 | 1、使用位置：用于长边b≤320风管 2、材质：镀锌风管，风管厚度 δ=0.6mm 3、接口形式：法兰 4、钢板脱脂、去油 5、型钢支架（除锈、刷油两遍） | ㎡ | 136
74 | 洁净型风管 | 1、使用位置：用于长边320<b≤500风管 2、材质：镀锌风管，风管厚度 δ=0.75mm 3、接口形式：法兰 4、钢板脱脂、去油 5、型钢支架（除锈刷油两遍） | ㎡ | 86
75 | 洁净型风管 | 1、使用位置：用于长边500<b≤1000风管 2、材质：镀锌风管，风管厚度 δ=1.0mm 3、接口形式：法兰 4、钢板脱脂、去油 5、型钢支架（除锈刷油两遍） | ㎡ | 290
76 | PP矩形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 矩形 3.板材厚度：6mm 4、制作：热熔焊接成型 5、法兰连接 | ㎡ | 48
77 | PP矩形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 矩形 3.板材厚度：8mm 4、制作：热熔焊接成型 5、法兰连接 | ㎡ | 90
78 | PP圆形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 圆形 3.规格: Φ800 4.设计测量厚度：8.0mm | m | 8
78 | PP圆形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 圆形 3.规格: Φ500 4.设计测量厚度：5.5mm | m | 4
78 | PP圆形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 圆形 3.规格: Φ315 4.设计测量厚度：4.2mm | m | 124
79 | PP圆形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 圆形 3.规格: Φ250 4.设计测量厚度：4.0mm | m | 64
80 | PP圆形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 圆形 3.规格: Φ200 4.设计测量厚度：3.3mm | m | 38
81 | PP圆形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 圆形 3.规格: Φ160 4.设计测量厚度：3.0mm | m | 64
82 | PP圆形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 圆形 3.规格: Φ110 4.设计测量厚度：3.0mm | m | 22
83 | PP圆形风管 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 圆形 3.规格: Φ50 4.设计测量厚度：4.0mm | m | 12
84 | PP圆形风管管件 | 1.材质: PP阻燃风管 2.形状: 圆形弯头、三通、变径、直通等管件 3.规格: Φ800以下 4.设计测量厚度：8.0mm以下 | 个 | 162
85 | 洁净风管橡塑保温 | 1、名称: 管道保温 2、材质：B1级橡塑保温板 3、厚度：δ=30mm 4、双面保温胶水粘贴 | ㎡ | 614
86 | 室内PP风管橡塑保温 | 1、名称: 管道保温 2、材质：B1级橡塑保温板 3、厚度：δ=20mm 4、双面保温胶水粘贴 | ㎡ | 396
87 | 室内风管吊架 | 30*30角铁焊接或螺栓组装固定 | 项 | 1
88 | 室外风管支架 | 40*40角铁焊接或螺栓组装固定 | 项 | 1
89 | 软连接 | 帆布防火软连接 | 项 | 1
90 | 风管漏光检测 | 组合风柜风系统2套、屋面排风系统3套 | 套 | 5
91 | 废气处理采样孔 | φ90采样孔配盲板 | 个 | 2
三、冷媒系统
1 | 冷媒铜管 | 1、输送介质:冷媒水、气 2、材质:铜管 3、型号、规格:φ19 4、连接方式:螺纹连接 5、管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6、管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7、管道真空试验 8、管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 22
2 | 冷媒铜管 | 1、输送介质:冷媒水、气 2、材质:铜管 3、型号、规格:φ22 4、连接方式:螺纹连接 5、管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6、管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7、管道真空试验 8、管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 64
3 | 冷媒铜管 | 1、输送介质:冷媒水、气 2、材质:铜管 3、型号、规格:φ32 4、连接方式:螺纹连接 5、管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6、管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7、管道真空试验 8、管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 22
4 | 冷媒铜管 | 1、输送介质:冷媒水、气 2、材质:铜管 3、型号、规格:φ38 4、连接方式:螺纹连接 5、管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6、管道气密性试压:干燥压缩空气或氮气 7、管道真空试验 8、管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 64
5 | PVC冷凝水管 | 1.输送介质:冷凝水 2.材质: PVC管，穿15mm厚B1级橡塑保温套管 3.型号、规格: DN20 4.连接方式:专用胶水连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道试压:充水试验 7.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 16
6 | PVC冷凝水管 | 1.输送介质:冷凝水 2.材质: PVC管，穿15mm厚B1级橡塑保温套管 3.型号、规格: DN40 4.连接方式:专用胶水连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道试压:充水试验 7.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 6
7 | PPR冷凝水管 | 1.输送介质:冷凝水 2.材质: PPR管，穿15mm厚B1级橡塑保温套管 3.型号、规格: DN32 4.连接方式:热熔连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道试压:充水试验 7.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求 | m | 6
8 | PPR加湿水管 | 1.输送介质:加湿水 2.材质: PPR管 3.型号、规格:DN20 4.连接方式: 法兰连接 5.管道清洗:干燥压缩空气或氮气 6.管道试压:充水试验 7.管道套管形式、材质、规格:按设计或规范要求； 用于洁净空调机组加湿 | m | 10
9 | 不锈钢保温凝结水箱 | 400×400×300mm，每个箱体配DN32高温软管2米 | 个 | 1
10 | 加湿球阀 | DN20 | 个 | 1
11 | 屋面铜管保护层，不锈钢桥架 | 1、规格：MR200*100mm 2、材质：不锈钢 | m | 12
|  |  | 小 计 |  |  | 0
四、其他费用
1 | 安装辅材费 |  | 项 | 1
2 | 安装及调试费 |  | 项 | 1
3 | 安全文明措施 |  | 项 | 1
4 | 工程管理费 |  | 项 | 1
合 计
税 金
总 价

## 舒适空调
舒适空调设备及配套设施预算表
项目名称:番禺区中心医院综合应急大楼建设项目
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
一、空调设备
1 | 直流变频多联机室外机 | 制冷量123kw，制热量138kw | 套 | 1 |  |  | 热泵型
2 | 直流变频多联机室外机 | 制冷量25.2kw，制热量27kw | 套 | 1 |  |  | 热泵型
3 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量14kw | 台 | 4
4 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量12.5kw | 台 | 2
5 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量9kw | 台 | 1
6 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量8kw | 台 | 4
7 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量5.0kw | 台 | 6
8 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量4.0kw | 台 | 3
9 | 多联式四面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量3.6kw | 台 | 1
10 | 多联式单面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量2.8kw | 台 | 4
11 | 多联式一面出风嵌入式空调室内机 | 制冷量2.2kw | 台 | 1
12 | 线控器 | 配套多联机空调室内机 | 个 | 26
13 | 嵌入式空调室内机吊架 | φ8全牙螺杆制作，含拉杆、拉爆、防锈处理等 | 套 | 26
14 | 多联机空调外机基础 | C25混凝土制作，高度200mm，配套空调外机 | 套 | 2
15 | 防震橡胶垫 | 规格：80*80*50mm | 个 | 12
16 | 屋面设备防雷系统 | 1、防雷接地镀锌圆钢，规格：φ8，接入大楼防雷系统 | m | 10
二、冷媒及管道系统
1 | 分歧管 | 配套多联机系统 | 个 | 25
2 | 存油弯 | 配套多联机系统 | 个 | 18
3 | 冷媒铜管 | φ6.4，含20mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 74
4 | 冷媒铜管 | φ9.5，含20mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 120
5 | 冷媒铜管 | φ12.7，含20mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 102
6 | 冷媒铜管 | φ15.9，含20mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 64
7 | 冷媒铜管 | φ19.1，含20mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 78
8 | 冷媒铜管 | φ22，含20mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 44
9 | 冷媒铜管 | φ25.4，含20mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 12
10 | 冷媒铜管 | φ28.6，含20mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 12
11 | 冷媒铜管 | φ31.75，含30mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 12
12 | 冷媒铜管 | φ38.1，含30mm厚保温、扎带、铜管支吊架等辅件 | m | 28
13 | PVC冷凝水管 | DN25，含15mm厚保温、扎带、水管支吊架等辅件 | m | 116
14 | PVC冷凝水管 | DN32，含15mm厚保温、扎带、水管支吊架等辅件 | m | 40
15 | 空调机组冷媒充注 | R410A | Kg | 128
16 | 屋面铜管保护层，不锈钢桥架 | 1、规格：M200*200mm 2、材质：不锈钢 | m | 12
三、空调动力配电
1 | 多联机室内室外机控制柜 | 380V 45kw，舒适空调室外、室内机动力配电箱 | 套 | 1
2 | 电力电缆 | 1、型号: 铜芯电缆YJY 2、规格: WDZC-YJY-3*2.5㎜2 3、敷设方式: 电缆敷设 | m | 780
3 | 屏蔽电缆 | 1、规格：ZRRVVP-6*1mm2 2、敷设方式:管内穿线 | m | 780
4 | 镀锌线槽 | 1、规格: MR150*100mm 2、材质: 镀锌 | m | 4
5 | 镀锌线槽 | 1、规格: MR100*100mm 2、材质: 镀锌 | m | 50
6 | 镀锌线槽 | 1、规格: MR100*50mm 2、材质: 镀锌 | m | 120
7 | 镀锌线管 | 1、规格: φ20 2、材质: 镀锌 | m | 520
|  |  | 小 计 |  |  | 0
四、其他费用
1 | 安装辅材费 |  | 项 | 1
2 | 安装及调试费 |  | 项 | 1
3 | 安全文明措施 |  | 项 | 1
4 | 工程管理费 |  | 项 | 1
合 计
税 金
总 价

## 办公区域
实验室办公区域配套设施预算表
项目名称：番禺区中心医院综合应急大楼建设项目-23#综合应急大楼 |  |  |  |  | 编制日期：2025年05月06日
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 供应品牌 | 合价（元） | 备 注
1 | 岩板 | 1.尺寸允许偏差：长度：±2.0mm，宽度：±2.0mm，厚度：±0.5mm，边直度：≤1.0mm，中心弯曲度：最大值≤3.0mm，边弯曲度：最大值≤2.0mm 2.吸水率≤0.2%,表面质量:主要区域无明显缺陷, 3.剪切强度:平均值≥15.0N/mm² 4.抗热震性和抗冻性经试验应无裂纹或剥落,抗龟裂性经试验应无龟裂 5.陶瓷岩板切割后不应产生开裂、崩角等缺陷 6.耐低浓度酸和碱不低于GLB级 7.放射性核素限量:IRa≤1.0,Ir≤1.3 8.耐高浓度酸和碱达到GHA级 | ㎡ | 400
2 | 涂料 | 1.在客器中状态为经搅拌后星均匀细腻状态或稠厚流体状态，无结块 2.施工刷涂应无障碍 3.耐冻駘性要达到3次循环，不变质 4.涂膜外观正常 5.耐碱性24小时无异常 6.抗泛碱性96小时无异常 7.耐洗剧性≥350次 | ㎡ | 1000
3 | 洁净板 | 1. 表面处理：树脂纤维HPL高端饰面 2. 防火等级：基材A1级，材料整体燃烧性能A级。 3. 抗折强度：≥50mPa。 4. 表面耐龟裂，耐污染：五级或以上。 5. 密度：﹥1.5g/cm³ 6. 其他性能：耐酸碱，抗老化，抗紫外线，不含石棉。 7.抗菌防霉：抗大肠肝菌，抗金黄色葡萄球菌，抗肺炎克雷伯氏菌，抗铜绿假单胞菌，抗白色念球菌；防巴西曲老霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、绿色木霉等 | ㎡ | 300
4 | 生态木门（诊室，办公室） | 50X75X1.2mm仿木纹铝合金管，表面做木纹转印（与门诊门木饰面同色） | 套 | 50
5 | 门锁五金 | 1、304不锈钢材质； 2、通过国标1.5小时甲级防火认证； 3、通过EN1906认证； 4、见光面：拉丝面。 | 套 | 50
6 | 洁具 | 1、满足中国国家标准GB6952及相关国标和行业标准； 2、所有洁具产品附有产品出厂合格证，同时须提交国家质检中心检验报告等； 须采用节水型号，用水效率等级满足《绿色建筑评价标准GBT50378》“二级”标准。 | 套 | 10
7 | 卫浴五金 | 1、满足中国国家标准GB6952及相关国标和行业标准； 2、所有洁具产品附有产品出厂合格证，同时须提交国家质检中心检验报告等； 须采用节水型号，用水效率等级满足《绿色建筑评价标准GBT50378》“二级”标准。 | 套 | 10
8 | 灯具 | 1、灯体：优质冷轧钢底板，表面喷粉； 2、反射器：采用进口PMMA板，透光率高，出光柔和；4000K； 3、光源：优质SMD光源 ；无频闪； 4、功率：32W ；光通量：1200 LM；光束角：宽角度； 5、显色指数：Ra≥80； 6、灯体尺寸：L1198xW298xH31MM | 盏 | 60
9 | 空调 | 1、自主核心技术，全直流变频技术，核心部件松下自产：①室外机风扇电机采用松下原装直流无刷高效马达配置；②室外机压缩机采用新一代松下全直流变频系列；③室内机风扇电机采用直流配置；④室内机冷凝排水泵直流配置；⑤采用松下CR主控基板，最大可节能约14%； 2、节能环保：全系列产品满足绿建三星评价标准，满足WEIL健康认证标准； 3、高效节能：采用四面一体高效换热器技术，大幅提升换热面积； 4、空气清洁力：室内机搭载松下专利净化技术，有效去除霉菌、异味，抑制花粉和过敏性源，净化空气； 5、高效节能：采用三级过冷技术，有效保证系统在适宜的过冷度，从而提升系统的稳定性；室内机可搭载松下节能感应器；五重冷却技术，大幅提升散热效率； 6、防腐耐用，抗震抗风：翅片采用双面多涂层（耐腐蚀层、亲水涂层、润滑涂层）翅片结构，极大提升空调性能；应用的各种部件盐雾试验时间（≥500小时）远超国标要求；整机具备抗8级地震、防18级台风； 7、强效冷暖：制冷-10~54℃、制热-25~24℃； 8、舒适便捷：冷媒同径化管路设计，将来局部区域改造更换室内机，不需要改动冷媒主管道； 9、智能运转：室外机具备“黑匣子”数据保持装置，能够自动记录存储系统数据和故障原因；具有运行状态可视化功能；试运转自动检测功能；来电重启功能；插卡取电功能；消防联动功能； 10、楼宇智能管理：可通过PC端、移动APP端可实现本地及远程运维管理，方便进行基本监控功能、分户计费功能、集中管理、节能管理、运行历史记录查询、故障报警&历史记录查询，控制权限设定等功能。 | 台 | 2
10 | 给水管 |  | 米 | 100
11 | 水泵 |  | 台 | 1
12 | 电线电缆 |  | 米 | 100
13 | 配电柜 |  | 台 | 1
14 | 开关 | 1、极简无边微弧面板大气外观；一体化中框设计，强度倍增；采用优质锡磷青铜，导电性能好；壳体全PC材质防火阻燃，经久耐用。 2、超大接线孔，便于安装； | 个 | 70
15 | 立面泛光照明 |  | 盏 | 80
16 | 不锈钢 | 厚1.5mm，2mm，1200*2400mm | 件 | 10
17 | 亚克力 | 厚5mm、8mm，1200*2400mm | 件 | 10
18 | 汽车油漆 | 4升一桶，广告环保水性漆 | 桶 | 1
19 | 光源 | 220V、4500K | 盏 | 10
|  |  | 小 计 |  |  |  | #REF!
四、其他费用
1 | 安装辅材费 |  | 项 | 1
2 | 安装及调试费 |  | 项 | 1
3 | 安全文明措施 |  | 项 | 1
4 | 工程管理费 |  | 项 | 1
合 计
税 金
总 价