## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
番禺区中心医院综合应急大楼建设项目—污水处理系统工程主要设备调研清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 参考品牌 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 设备单价 | 设备合价 | 备注
1 | 031006008001 | 水处理器 | 新环、北排、华都琥珀或同等 | 1.名称:机械格栅机 2.型号、规格:回转耙齿，格栅缝隙：5mm，格栅宽度：500mm，沟渠深度：2300mm，卸渣高度：1000mm，功率：1.1kw，整体SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
2 | 030109001001 | 离心式泵 | 长泉、熊猫、威派格、川源或同等 | 1.名称:应急池提升泵 2.规格:23m3/h,14m,2.2kw,带切割,380V,SS304，含耦合装置 一用一备 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
3 | 030109001002 | 离心式泵 | 长泉、熊猫、威派格、川源或同等 | 1.名称:调节池提升泵（潜水泵） 2.规格:23m3/h,14m,2.2kw,带切割,380V,SS304，含耦合装置 一用一备 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
4 | 030109001003 | 离心式泵 | 长泉、熊猫、威派格、川源或同等 | 1.名称:沉淀池污泥提升泵（潜水泵） 2.规格:10m3/h,10m,0.75kw,380V,SS304，含耦合装置 四用 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 4
5 | 030109001004 | 离心式泵 | 长泉、熊猫、威派格、川源或同等 | 1.名称:污泥池污泥提升泵（潜水泵） 2.规格:10m3/h,10m,0.75kw,380V,SS304，含耦合装置 3.一用一备 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
6 | 031006004001 | 气压罐 | 江南、巨隆或同等 | 1.名称:Cpam储药系统 2.型号、规格:罐体PE,500L,配搅拌机，杆体和桨叶SS304,80rpm,0.55KW,380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
7 | 030109001005 | 离心式泵 | 赛高、南方、力高或同等 | 1.名称:Cpam加药泵 2.规格:120L/h, 10bar,0.37kw,pvdf 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
8 | 030113021001 | 污泥调理罐 | 江南、巨隆或同等 | 1.名称:污泥调理罐 2.规格:罐体PE,3000L,搅拌机杆体和桨叶SS304,转速0-40rpm，变频电机,1.5KW,380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
9 | 030109001006 | 离心式泵 | 长泉、熊猫、威派格或同等 | 1.名称:污泥输送泵 2.规格:2m3/h，120m，2.2kw，轴SS304，机械调速380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 4
10 | 030113015001 | 过滤器 | 山东景津、浙江建华、杭州兴源或同等 | 1.名称:板框压滤机 2.规格:10m2，厢式，自动拉板，液压压紧，自动保压，明流出液，≤0.8MPa，2.2kw+0.55kw 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
11 | 030108006001 | 其他风机 | 川源、百事德、章晃或同等 | 1.名称:生化风机 2.规格:3.44m3/min，5.5kw 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
12 | 030108006002 | 其他风机 | 川源、百事德、章晃或同等 | 1.名称:反冲洗风机 2.规格:11.85m3/min，18.5kw 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
13 | 031006013001 | 消毒器、消毒锅 | 国产优质 | 1.类型:消毒机 2.型号、规格:消毒规模500t/d,0.5KW，活性氧 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
14 | 031006008002 | 水处理器 | 按图纸要求 | 1.类型:臭气处理系统 2.型号、规格:PP,8mm，处理量5000m3/h；配套水箱、喷淋循环泵1.5kw，2台 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 1
15 | 030108006003 | 其他风机 | 万通、九洲、苏州顶裕或同等 | 1.名称:除臭风机 2.规格:4200m3/h，1900pa，玻璃钢，5.5kw 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
16 | 030601005001 | 物位检测仪表 | 康德、上泰、在水一方或同等 | 1.名称:pH在线检测仪 2.规格:50w 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
17 | 030601005002 | 物位检测仪表 | 泽天春来、杭州科盛、杭州聚光或同等 | 1.名称:COD在线检测仪 2.规格:300w 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
18 | 030601005003 | 物位检测仪表 | 广州博控、北京万维盈创、广远达或同等 | 1.名称:数据采集仪 2.规格:50w 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
19 | 030109001007 | 离心式泵 | 长泉、熊猫、威派格、川源或同等 | 1.名称:管沟排水泵 2.规格:3m3/h,10m,0.37kw,380V,SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
20 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 亚核、长泉、永工或同等 | 1.类型:总出水电动阀门 2.规格、压力等级:DN300-120W,380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 1
21 | 030601005004 | 物位检测仪表 | 康德、上泰、在水一方或同等 | 1.名称:DO计 2.规格:测量范围：0～20mg/l；测量精度：±3%；分辨率：0.01 ；输出：4～20mA；数据接口：RS485；供电：AC220V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
22 | 030601005005 | 物位检测仪表 | 康德、上泰、在水一方或同等 | 1.名称:超声波液位计 2.规格:电源：DC24V;测量范围：0~5m;输出：4~20mA 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 11
23 | 030601004001 | 流量仪表 | 康德、上泰、在水一方或同等 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:两个DN50、一个DN80；SS316L电极，PTFE衬里；分体式、精供电AC220V、输出4~20mA 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 3
24 | 030601004002 | 流量仪表 | 康德、上泰、在水一方或同等 | 1.名称:风机涡街流量计 2.规格:DN80、DN150各一个；24V，一体式 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
25 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 亚核、长泉、永工或同等 | 1.类型:反冲洗曝气电动阀 2.规格、压力等级:DN150-40W,380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2
26 | 030113009001 | 电动机 | 蓝深、川源、博一或同等 | 1.名称:调节池潜水搅拌机 2.型号:1.5kW，380V，SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
27 | 030109012001 | 其他泵 | 长泉、熊猫、威派格、川源或同等 | 1.名称:采样泵 2.规格:1.2m3/h,6m,0.12kw，SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
28 | 031006008003 | 水处理器 | 国产优质 | 1.类型:巴歇尔槽 2.型号、规格:1.5~100L/s,SUS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
29 | 030601004003 | 流量仪表 | 北京九波、康德、比特或同等 | 1.名称:超声波明渠流量计 2.规格:测量范围：0.00m3/h~200.000.00m3/h；探头材质:无防腐探头；220V供电；输出信号:4-20mA输出；报警方式:二位报警；结构形式:分休式；防爆形式：非防爆型 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
30 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 亚核、长泉、永工或同等 | 1.类型:反冲洗排水电动阀 2.规格、压力等级:DN150-40W,380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2
31 | 030109012002 | 其他泵 | 长泉、熊猫、威派格、川源或同等 | 1.名称:砂滤反冲洗排水泵 2.规格:10m3/h,10m,0.75kw,380V,SUS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
32 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 亚核、长泉、永工或同等 | 1.类型:沉淀池出水超越管电动阀 2.规格、压力等级:DN150-40W,380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2
33 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 亚核、长泉、永工或同等 | 1.类型:调节池提升管电动阀 2.规格、压力等级:DN50-25W,380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2
34 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 亚核、长泉、永工或同等 | 1.类型:消毒池加药管电动阀 2.规格、压力等级:DN25-10W,380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2
35 | 030404022001 | 控制器 | 国产优质 | 1.名称:数显压力开关控制器 2.规格:0～1.6MPa 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 1
36 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 亚核、长泉、永工或同等 | 1.类型:格栅池出水电动阀 2.规格、压力等级:DN200-60W,380V 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 个 | 2
37 | 031004010001 | 淋浴器 | 国产优质 | 1.名称:洗眼淋浴器 2.组装形式:复合式喷淋洗眼器，SS304，单进水口 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 1
38 | 030109012003 | 其他泵 | 长泉、熊猫、威派格、川源或同等 | 1.名称:砂滤排泥泵 2.规格:10m3/h,10m,0.75kw,380V,SUS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
39 | 030404022002 | 控制器 | 国产优质 | 1.名称:浮球液位控制器 2.规格:额定电流：感性负载4A/220V；测量范围：0~5m 3.用在调节池、应急池、沉淀池、污泥池、除臭循环水箱，各一个 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 5
40 | 030601005006 | 物位检测仪表 | 国产优质 | 1.名称:鸭嘴式液位计 2.规格:材质：PP；工作温度范围：0~85°C；工作电压：0-220VDC/AC 3.用在CPAM储药罐、污泥调理罐 4.其他:详见设计图纸及规范要求 | 台 | 2
41 | 031006008005 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:水解池布水系统 2.型号、规格:UPVC 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
42 | 031006008004 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:格栅密封罩 2.型号、规格:1800×1100×1800，4mmSS304板制作和不锈钢骨架支撑 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 1
43 | 031006008006 | 水处理器 | 中兴、水元、佳泉或同等 | 1.类型:水解池填料 2.型号、规格:∅150X60X2500，PE及醛化维伦 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
44 | 031006008007 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:水解池填料支架 2.型号、规格:材质：SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 批 | 2
45 | 031006008008 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.类型:水解池出水堰 2.型号、规格:材质：SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
46 | 031006008009 | 水处理器 | 中兴、水元、佳泉或同等 | 1.名称:接触氧化池填料 2.型号、规格:∅150X60X2500，PE及醛化维伦 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 批 | 2
47 | 031006008010 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:接触氧化池填料支架 2.型号、规格:材质：SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
48 | 031006008011 | 水处理器 | 中兴、水元、佳泉或同等 | 1.名称:微孔曝气器 2.型号、规格:Ф215,膜片EPDM,壳体ABS, 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 批 | 2
49 | 031006008012 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.类型:接触氧化池出水堰 2.型号、规格:材质：SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
50 | 031006008013 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.类型:沉淀池出水堰 2.型号、规格:材质：SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
51 | 031006008014 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:导流筒 2.型号、规格:材质：SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
52 | 031006008015 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:导流筒支架 2.型号、规格:材质：SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
53 | 031006008016 | 水处理器 | 非标，按图纸要求 | 1.类型:砂滤池出水堰 2.型号、规格:材质：SS304 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
54 | 031006008017 | 砂滤池反冲洗曝气系统 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:砂滤池反冲洗曝气系统 2.型号、规格:UPVC 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
55 | 031006008018 | 砂滤池排水收集系统 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:砂滤池排水收集系统 2.型号、规格:UPVC 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
56 | 031006008020 | 砂滤池填料PVC穿孔板 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:砂滤池填料PVC穿孔板 2.型号、规格:板厚6mm 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
57 | 031006008021 | 砂滤池填料支架 | 非标，按图纸要求 | 1.名称:砂滤池填料支架 2.型号、规格:预制钢筋混凝土 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 2
58 | 031006008017 | 低压电控柜 | 按图纸要求 | 1.名称:低压电控柜 2.型号、规格:DG1 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 1
59 | 031006008018 | 低压电控柜 | 按图纸要求 | 1.名称:低压电控柜 2.型号、规格:DG2 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 1
60 | 031006008020 | 低压电控柜 | 按图纸要求 | 1.名称:低压电控柜 2.型号、规格:DG3 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 1
61 | 031006008021 | 低压电控柜 | 按图纸要求 | 1.名称:低压电控柜 2.型号、规格:DG4 3.其他:详见设计图纸及规范要求 | 套 | 1