## 清单
番禺区中心医院综合应急大楼医疗专项装饰材料调研清单
序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
GB-吊顶板材
1 | 600*600*1.0mm厚铝网孔吸音板 |  | m2 | 200 |  |  | 放射科、防辐射手术室
FA-洁净板
1 | 50mm医疗无菌洁净板 | 1)规格:50mm厚。实验室专用装配式医用手工玻镁夹芯板燃烧性能等级:A级。 2)安装结构:公母口拼接 3)板材要求表面平整性好,不产尘不积尘,整体视觉平面感均匀;耐火时间≥1小时。 4)安装型材选用净化专用型材。过渡圆弧均采用电泳铝合金专用圆弧型材,使整个实验区域无积尘死角,满足实验室净化的要求。 | m2 | 7400 |  |  | ICU
2 | 50mm医疗单面不锈钢无菌洁净板(湿区侧墙体为不锈钢,另一侧为无菌洁净板) | 1、规格:50mm厚。实验室专用装配式冰火板隔墙其中一半选用δ=46mm的优质耐火耐腐蚀玻镁板材料,钢板厚度δ=0.426mm。另一半选用以100%无石棉的硅酸钙板为基材的医疗无菌洁净板,板材厚度:6.0mm厚,燃烧等级:A级 2、板材要求表面平整性好,不产尘不积尘,整体视觉平面感均匀;其隔音量≥28dB(A),传热系数为2.5w/m2.c,耐火时间≥1小时。 3、钢板面安装型材选用净化专用型材。过渡圆弧均采用电泳铝合金专用圆弧型材,使整个实验区域无积尘死角,满足实验室净化的要求,医疗无菌洁净板面专用型材收口条收口美观整洁。 | m2 | 300
3 | 50mm双面不锈钢板 | 50mm双面不锈钢板 | m2
4 | 6mm厚医疗无菌洁净板 | 1)厚度:6mm 2)规格:1220mm*2440mm 3)板材经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测,防火测试性能达到A2-s1,d0,t0的等级要求。 4)板材经测试,甲醛释放量3d(72h),mg/m3,未检出。符合标准(JG/T528-2017)。 5)抗冲击性试验(落球法),正反面无裂纹、涂层脱落,符合《纤维水泥制品试验方法》国家标准(GB/T7019-2014) 6)抗菌性能:抗白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等在板材表面的存活,抗菌率均不低于99%。 7)防霉等级:0级。符合标准(JC/T2039-2010) 8)耐盐酸性:经测试无变化;耐碱性、耐硝酸性:无鼓泡、凸起、粉化等异常; 9)色牢度≥6级。符合标准(GB/T17657-2022) 10)板材经检测,石棉成分未检出 符合标准(NIOSH 9000:2015) | m2 | 525 |  |  | 实验室
5 | 预制模块化医疗电解洁净板(电解板厚度1.2mm) |  | m2 | 3400 |  |  | 手术部
PL-酚醛树脂板
1 | 18mm厚卫生间防潮隔断板 |  | m2 | 135 |  |  | ICU
HR-其他
1 | 1.2mm厚304不锈钢防撞带 | 1.2mm厚304不锈钢防撞带,专用万能胶粘贴 | m | 510 |  |  | ICU
防辐射涂料
1 | 硫酸钡涂料 |  | m3 | 85 |  |  | ICU、放射科、防辐射手术室
防辐射材料
1 | 紫铜皮层0.2mm厚 | 紫铜皮层0.2mm厚 | m2 | 1051 |  |  | 放射科、防辐射手术室
2 | 3mmPVC绝缘板 | 3mmPVC绝缘板 | m2 | 212
3 | 硅钢层硅钢板0.5mm厚 | 硅钢层硅钢板0.5mm厚 | m2 | 200
4 | 40厚4:1硫酸钡水泥 |  | m3 | 20
门窗
1 | 定制钢制密闭单开门(带视窗) | 1.门代号及洞口尺寸:定制钢制密闭单开门(带视窗) 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体四周铝合金包边 3.可视窗、拉手、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 345 |  |  | ICU、手术部
2 | 医用钢制密闭单开门(防辐射3mmpb,带防护窗),乙级防火 | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制密闭单开门(防辐射3mmpb,带防护窗),乙级防火 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体四周铝合金包边，门体内衬铅板3mm厚 3.可视窗、拉手、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 21.6
3 | 医用钢制密闭单开门(防辐射4mmpb,带防护窗) | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制密闭单开门(防辐射4mmpb,带防护窗) 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体四周铝合金包边，门体内衬铅板4mm厚 3.可视窗、拉手、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 8.64
4 | 定制钢制密闭双开门(带视窗) | 1.门代号及洞口尺寸:定制钢制密闭双开门(带视窗) 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体四周铝合金包边 3.可视窗、拉手、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 68.4
5 | 定制钢制密闭双开安全门,可双向开启(带视窗) | 1.门代号及洞口尺寸:定制钢制密闭双开安全门,可双向开启(带视窗) 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体四周铝合金包边 3.可视窗、拉手、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 68.4
6 | 医用钢制密闭双开安全门,(防辐射3mmpb,带防护窗),乙级防火 | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制密闭双开安全门,(防辐射3mmpb,带防护窗),乙级防火 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体四周铝合金包边，门体内衬铅板3mm厚 3.可视窗、拉手、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 3.6
7 | 医用钢制自动气密单开门(带视窗) | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制自动气密单开门(带视窗) 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体两侧不锈钢包边 3.可视窗、拉手、小五金等详见图纸 | m2 | 64.08
8 | 医用钢制自动气密单开门,甲级防火 | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制自动气密单开门,甲级防火 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体两侧不锈钢包边 3.可视窗、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 7.2
9 | 医用钢制自动气密单开门(防辐射3mmpb,带防护窗),乙级防火 | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制自动气密单开门(防辐射3mmpb,带防护窗),乙级防火 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体两侧不锈钢包边，门体内衬铅板3mm厚 3.可视窗、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 18.6
10 | 医用钢制自动气密单开门(防辐射4mmpb,带防护窗) | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制自动气密单开门(防辐射4mmpb,带防护窗) 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体两侧不锈钢包边，门体内衬铅板4mm厚 3.可视窗、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 19.2
11 | 医用钢制自动气密双开樘门,消防应急可自动断电,手动开启(带视窗) | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制甲级自动气密双开平开门,消防应急可自动断电,手动开启 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体两侧不锈钢包边 3.可视窗、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 14.4
13 | 甲级钢制防火门(防辐射3mmpb,带防护窗) | 1.门代号及洞口尺寸:甲级钢制防火门(防辐射3mmpb,带防护窗) 2.闭门器、小五金等详见图纸 | m2 | 2.16
14 | 医用钢制自动气密平开双开门 | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制自动气密平开双开门 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体两侧不锈钢包边 3.可视窗、拉手、小五金等详见图纸 | m2 | 11.52
15 | 医用钢制自动气密单开门（带乙级防火窗）,乙级防火 | 1.门代号及洞口尺寸:医用钢制自动气密单开门（带乙级防火窗）,乙级防火 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体两侧不锈钢包边 3.可视窗、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 24.48
16 | 定制钢制密闭单开门（带乙级防火窗），乙级防火 | 1.门代号及洞口尺寸:定制钢制密闭单开门（带乙级防火窗），乙级防火 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体两侧不锈钢包边 3.可视窗、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 17.28
17 | 双层中空钢化玻璃洁净视窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:双层中空钢化玻璃洁净视窗 2.玻璃品种、厚度:5+40A+5 3.小五金等详见图纸 | m2 | 106.2.4
18 | 铅玻璃防辐射观察窗,4mmpb | 1.窗代号及洞口尺寸:铅玻璃防辐射观察窗,4mmpb 2.玻璃品种、厚度:4mmpb防辐射铅玻璃 3.小五金等详见图纸 | m2 | 7.92
19 | 双层中空钢化玻璃洁净视窗,乙级防火 | 1.窗代号及洞口尺寸:双层中空钢化玻璃洁净视窗,乙级防火 2.玻璃品种、厚度:5+40A+5 3.小五金等详见图纸 | m2 | 6.5
20 | 304不锈钢防辐射自动感应单开气密门(防辐射4mmpb) | 1.门代号及洞口尺寸:304不锈钢防辐射自动感应单开气密门(防辐射4mmpb) 2.门框、扇材质:门面为高级防火板饰面，中间层为钢架结构层，夹层为等当量铅板 3.小五金等详见图纸 | m2 | 6.3 |  |  | 放射科、防辐射手术室
21 | 304不锈钢防辐射自动感应单开气密门(防辐射3mmpb) | 1.门代号及洞口尺寸:304不锈钢防辐射自动感应单开气密门(防辐射3mmpb) 2.门框、扇材质:门面为高级防火板饰面，中间层为钢架结构层，夹层为等当量铅板 3.小五金等详见图纸 | m2 | 10
22 | 304不锈钢防辐射单开气密门(防辐射4mmpb) | 1.门代号及洞口尺寸:304不锈钢防辐射单开气密门(防辐射4mmpb) 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体四周铝合金包边，门体内衬铅板4mm厚 3.拉手、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 3.78
23 | 304不锈钢防辐射单开气密门(防辐射3mmpb) | 1.门代号及洞口尺寸:304不锈钢防辐射单开气密门(防辐射3mmpb) 2.门框、扇材质:门体材料为1mm钢板，门体四周铝合金包边，门体内衬铅板4mm厚 3.拉手、门锁、小五金等详见图纸 | m2 | 10
24 | 304不锈钢磁屏蔽单开气密樘门 | 1.门代号及洞口尺寸:304不锈钢磁屏蔽单开气密樘门 2.门框、扇材质:整体铜屏蔽门，门扇内部采用硬质聚氨酯整体高压发泡工艺 3.小五金等详见图纸 | m2 | 8.82
25 | 医用防护铅玻璃观察窗,4mmpb | 1.窗代号及洞口尺寸:医用防护铅玻璃观察窗,4mmpb 2.玻璃品种、厚度:4mmpb防辐射铅玻璃 3.小五金等详见图纸 | m2 | 3.6
26 | 医用磁屏蔽观察窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:医用磁屏蔽观察窗 2.玻璃品种、厚度:5mm厚的普通钢化玻璃两层，中间会有一层屏蔽网 3.小五金等详见图纸 | m2 | 5.4