
项目需求书
1、 项目名称：广州市番禺区第七人民医院1号楼楼顶改造项目
2、 单位名称：广州市番禺区第七人民医院

联系人：赖工    联系电话：020-34858601
三、项目地点：广州市番禺区石楼镇人民路149号

四、项目概况

（一）货物安装现场情况
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图1 项目规划屋顶现场图
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               图2  医院1号楼楼顶现场情况

五、项目概况及要求

（一）方案1：安装分布式光伏发电组件+树脂瓦雨棚（预算34.40万元）

1、项目概况
项目拟在医院1号楼屋顶实施，采用架设高支架再安装光伏组件。组件均采用架高满铺安装，并做物理导水防水，不占用原来屋顶使用空间，预计光伏建设面积330平方米（未覆盖光伏区域棚体部分，安装钢结构棚体树脂瓦雨棚，面积约120平方米），装机容量75.6kWp。拟采用120块630Wp单晶硅组件。光伏组件所发的直流电通过逆变器转换为交流电后，通过并网计量柜接入院区0.4kV低压母线并网，采用380V电压等级并网符合南网规定。

2、设计及选型要求

本项目设计采用120块630Wp高效单晶硅光伏组件，光伏系统装机容量为75.60kWp。光伏组件所发的直流电通过逆变器转换为交流电后，通过并网计量柜接入院区0.4kV低压母线并网，采用380V电压等级并网符合南网规定。方案拟定的原则：本项目拟优先采用“自发自用，余电上网”方式。根据《电力系统设计技术规程》、《电力系统技术导则》和《光伏系统并网技术要求》中相关要求，并结合西郊游泳场光伏发电项目具体情况，接入系统方案需遵循考虑以下原则：（1）光伏发电系统与公共电网联接时通过变压器等进行电气隔离，形成与公共电网市政供电线路之间明显的分界点；（2）设置相应的并网保护装置，一旦出现光伏发电系统和公共电网异常或故障时，能够自动将光伏系统与电网分离；（3）综合考虑光伏发电系统规模、输电距离、供电系统中的地位与作用、近区配网结构和原有电压等级配置等因素。
3、接入系统方案

根据本项目的装机容量、位置和项目所在地的配网情况，拟定接入系统方案如下：拟在低压配电室内新增两面光伏并网计量柜，光伏系统的光伏出线经交流汇流后，接入新建光伏并网计量柜上，再通过低压配电室后供医院各用能设备使用。在接入光伏系统前，供电局需要在光伏并网计量柜为光伏系统配置一套电能计量装置，以计量光伏电站的总发电量，计量规格型号最终以供电局计量管理配置为准。电厂侧需安装相同规格副电表（0.2S）一套。并网路径为：光伏方阵→组串式逆变器→交流汇流箱→光伏并网计量柜→配 电房专用变压器0.4kV低压侧。

（二）方案2:安装加盖钢结构棚体(树脂瓦)(预算18.81万元)

为满足医院1号楼顶防水、遮阳及空间利用需求，本方案搭建树脂瓦结构人字形防水雨棚，采用镀锌方管搭建框架，覆盖树脂瓦（2.0mm厚），面积约450平方米。安装考虑具体如下：

1、钢结构骨架：承重与造型基础

选用多种规格金属材料搭建人字形坡面骨架，通过焊接/螺栓连接形成稳固结构（镀锌处理增强防腐性）：  

（1）方管类：100×100mm、100×50mm镀锌方管（用于主框架受力）；  

（2）角铁/铁板/C型槽：40×40mm镀锌角铁（加固转角）、200×200mm铁板（局部承重）、12C型槽（辅助支撑）；  

（3）辅助材料：8厘元钢（细节加固）。    

2、屋面与收边

（1）树脂瓦（2.0mm厚）：作为屋面主材，利用自身耐候性、防水性覆盖雨棚，实现“遮雨不漏水”；  

（2）压顶瓦：安装于树脂瓦顶部边缘，既封堵檐口缝隙防渗水，又美化檐口线条。  

3、排水

铺设水槽，沿雨棚长度方向布置，承接屋面雨水后引导至排水管网，避免积水压垮骨架或渗漏。  

六、服务期限

服务期限包含配货、送货、安装等，总日历天数为：60天。成交公告之日起第3个自然日开始计算工期，供应商未及时送货或安装导致拖延货期，每逾期一天，处罚2000元/天，从应付货款中直接扣除。

七、质量要求：

 （一）货物要求
1、供应商须保证响应货物（设备）是已注册品牌制造商原装、全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家及采购文件中规定的有关质量标准的货物。响应供应商必须对交付的货物在免费质保期内及保修期外承担质量保修责任。
2、货物制造质量出现问题，供应商负责提供三包（包修、包换、包退）服务。
3、供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用产品、技术、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，供应商负责全额赔偿。
 （二）验收要求
1、采购人根据国家现行法律法规、安全技术规范、验收规范及标准组织采购项目验收，收到验收申请后7日内进行验收，由采购人和中标供应商双方对采购项目进行验收。
2、项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③双方约定的其他验收标准。
 （三）质量保证期要求
1、本项目货物的质保期不少于1年，其中方案1中太阳能光伏板质保期不少于5年，质保期自采购人验收合格之日起计算；
2、质保期限内，对提供的所有硬件设备及产品，如出现非人为因素损坏的，供应商需负责进行质保，该费用包含在报价内，不再向采购人收取费用。
 （四）售后服务要求
1、中标供应商应设有稳定可靠的售后服务机构或同类合作机构。
★2、售后服务内容及范围：质保期内，中标供应商对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后可同时提供终身维修保养服务。
3、售后服务响应时间：质保期限内，在收到采购人的报修通知后，供应商需在24小时内进行响应，48小时内提供解决方案，并应在72小时内解决问题。若在72小时内仍未能有效解决，中标供应商须提供可实现同等功能的设备予采购人临时使用。
（五）培训要求
1、由供应商提供项目相关的专业技术支持及操作培训工作，培训需所有培训的费用均包含在项目投标报价中，采购人不再另外支付相关培训费用。
2、在项目验收前由供应商安排人员，于项目所在地进行培训，直到采购人的使用人充分了解本项目的系统构成、基本原理，并熟练掌握系统的使用和运维等。
八、项目管理要求：

★货期延误超过5天，采购人口头警告；货期延误超过10天，采购人书面警告；货期延误超15天，采购人有权单方面解除合同。由此造成的所有损失由供应商承担。

九、付款方式参考：

（一）合同签订10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价30%的预付款；
（2）项目主要设备(清单中“(”标记）到货后10个工作日内，采购人向中标人支付主要设备对应的合同价作为进度款；
（3）项目完工并验收合格后10个工作日内，采购人向中标人支付合同余款。
备注：以上付款均需中标人提供相应的请款资料：发票、请款函、验收报告等，采购人收齐对应的资料后才能办理付款流程。
采购人：广州市番禺区第七人民医院
日期：2025年11月19日

附件：

报价表1：对楼顶做分布式光伏发电项目安装+树脂瓦雨棚安装（项目控制价：34.40万元）

	序号
	项目
	备注
	费用

	1
	组件及逆变器(
	1、 单组件功率为 630Wp，共配备 120 块单 晶组件，产品拥有相关认证。

2、选用一线品牌组串式逆变器，确保能有效覆盖光伏发电系统75.60kWp 的理论最大功耗。
	

	2
	直流交流部分
	1、计量柜进出线通过接线端子，大电流端子、一般端子、弱电端子间要有隔离保护，并且要有20%的预留端子。

2、组件串至组串式逆变器之间电缆采用PV1-F1×4mm²。

3、本项目光伏交流部分电力电缆采用ZRC-YJV-0.6/1kV 交流电缆。
	

	3
	钢架及支架配件辅材
	/
	

	4
	设备及系统安装
	安装方式：热镀锌支架 架高满铺
	

	5
	设计并网及其它部分
	/
	

	6
	未覆盖光伏区域棚体部分
	安装钢结构棚体树脂瓦雨棚，面积约120平方米
	

	7
	合计
	


报价表2：只在1号楼楼顶天面安装钢结构棚体树脂瓦雨棚，不安装光伏项目（项目控制价18.81万元）
	序号
	项目
	备注
	费用

	1
	安装钢结构棚体树脂瓦雨棚
	只在1号楼楼顶天面安装钢结构棚体树脂瓦雨棚，不安装光伏项目，雨棚需对楼顶全覆盖。面积约450平方米。
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