## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 | 工程
招标工程量清单
| 投 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改
1.1.1 | 建筑工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 其中：计日工 |  | 0
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  | 0
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改
建筑工程
钢结构大门
1 | 080904001001 | 钢结构大门拆卸门扇及配件 |  | 1.将人防门从铰页处卸出，确保门扇放置安全，以便维修作业 2.拆卸人防门上下铰轴和轴承 3.维修保养完成后原位安装 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 2
2 | 080904001002 | 钢结构大门清洁 |  | 1.清理钢构件脱落的漆皮 2.对防护设备进行全面清扫除尘，保持铰轴、铰页、闭锁传动、闭锁盒、密封胶条及卡槽缝隙、活门槛底板螺栓孔等部位干净清洁，无油污积水、无杂物填塞 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 080904001003 | 钢结构大门除锈刷漆 |  | 1.对钢构件出现锈蚀的防护设备进手工或机械除锈处理 2.对掉漆的区域刷2道防锈底漆 3.整体涂2道面漆 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 38
4 | 010905003001 | 钢结构大门密封胶条 |  | 1.更换密封胶条 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | m | 12
5 | 020509026001 | 钢结构大门门舵轮 |  | 1.门舵轮 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 套 | 2
6 | 020509026002 | 钢结构大门闭锁及组件 |  | 1.闭锁及组件 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 套 | 2
7 | 020509026003 | 钢结构大门外置连杆及组件 |  | 1.外置连杆及组件 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 020509026004 | 钢结构大门较页调整 |  | 1.较页调整 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 项 | 2
9 | 080904001004 | 钢结构大门调试 |  | 1.用黄油枪从铰页注油孔、蜗轮箱上部的注油孔注入黄油 2.向铰页、闭锁轴销、手轮轴、蜗轮、蜗杆啮合部位及其他紧固螺丝处喷射防锈润滑剂，涂油防锈 3.密封胶条涂抹滑石粉 4.进行反复启闭和闭锁开关调试，确保可启闭及闭锁 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 2
10 | 020509026005 | 钢结构大门千斤顶 |  | 1.更换缺失的配件（千斤顶） 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 1
11 | 020509026006 | 钢结构大门活门槛 |  | 1.更换缺失的配件（活门槛） 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 020509026007 | 钢结构大门补强 |  | 1.设备主体部位补强 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 2
混凝土门
13 | 080904001005 | 混凝土门拆卸门扇及配件 |  | 1.将人防门从铰页处卸出，确保门扇放置安全，以便维修作业 2.拆卸人防门上下铰轴和轴承 3.维修保养完成后原位安装 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 71
14 | 080904001006 | 混凝土门清洁 |  | 1.清理钢构件脱落的漆皮 2.对防护设备进行全面清扫除尘，保持铰轴、铰页、闭锁传动、闭锁盒、密封胶条及卡槽缝隙、活门槛底板螺栓孔等部位干净清洁，无油污积水、无杂物填塞 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 568
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 080904001007 | 混凝土门除锈刷漆 |  | 1.对钢构件出现锈蚀的防护设备进手工或机械除锈处理 2.对掉漆的区域刷2道防锈底漆 3.整体涂2道面漆 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 695.09
16 | 010905003002 | 混凝土门密封胶条 |  | 1.更换密封胶条 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | m | 142
17 | 080904001008 | 混凝土门把手 |  | 1.把手 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 个 | 71
18 | 020509026008 | 混凝土门连杆式闭锁 |  | 1.连杆式闭锁 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 套 | 71
19 | 020509026009 | 混凝土门较页调整 |  | 1.较页调整 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 080904001009 | 混凝土门调试 |  | 1.用黄油枪从铰页注油孔、蜗轮箱上部的注油孔注入黄油 2.在其他紧固螺丝处喷射防锈润滑剂，涂油防锈 3.密封胶条涂抹滑石粉 4.进行反复启闭和闭锁开关调试，确保可启闭及闭锁 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他:详见施工图及相关规范 | 项 | 71
21 | 080904001010 | 混凝土门修补饰面 |  | 1.批荡抹平少量砼门扇表面 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 2
22 | 020509026010 | 混凝土门补强 |  | 1.设备主体部位补强 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 71
23 | 020509026011 | 混凝土门活门槛 |  | 1.更换缺失的配件（活门槛） 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 4
悬摆活门
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 080904001011 | 悬摆活门拆卸门扇及配件 |  | 1.将人防门从铰页处卸出，确保门扇放置安全，以便维修作业 2.拆卸人防门上下铰轴和轴承 3.维修保养完成后原位安装 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 14
25 | 080904001012 | 悬摆活门清洁 |  | 1.清理钢构件脱落的漆皮 2.对防护设备进行全面清扫除尘，保持铰轴、铰页、闭锁传动、闭锁盒、密封胶条及卡槽缝隙、活门槛底板螺栓孔等部位干净清洁，无油污积水、无杂物填塞 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 84
26 | 080904001013 | 悬摆活门除锈刷漆 |  | 1.对钢构件出现锈蚀的防护设备进手工或机械除锈处理 2.对掉漆的区域刷2道防锈底漆 3.整体涂2道面漆 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
27 | 020509026013 | 悬摆活门较页调整 |  | 1.较页调整 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 14
28 | 010905003003 | 悬摆活门密封胶条 |  | 1.更换密封胶条、胶垫 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | m | 11.9
29 | 020509026014 | 悬摆活门闭锁装置 |  | 1.闭锁装置 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 个 | 14
30 | 080904001014 | 悬摆活门调试 |  | 1.用黄油枪从铰页注油孔、蜗轮箱上部的注油孔注入黄油 2.在其他紧固螺丝处喷射防锈润滑剂，涂油防锈 3.密封胶条涂抹滑石粉 4.进行反复启闭和闭锁开关调试，确保可启闭及闭锁 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他:详见施工图及相关规范 | 项 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 020509026015 | 悬摆活门补强 |  | 1.设备主体部位补强 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 14
超压排气活门
32 | 080904001017 | 拆除活门 |  | 1.将活门从风管法兰卸下 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 15
33 | 080904001015 | 超压排气活门清洁 |  | 1.清理钢构件脱落的漆皮 2.对防护设备进行全面清扫除尘，保持铰轴、铰页、闭锁传动、闭锁盒、密封胶条及卡槽缝隙、活门槛底板螺栓孔等部位干净清洁，无油污积水、无杂物填塞 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 7.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 080904001016 | 超压排气活门除锈刷漆 |  | 1.对钢构件出现锈蚀的防护设备进手工或机械除锈处理 2.对掉漆的区域刷2道防锈底漆 3.整体涂2道面漆 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 7.2
35 | 020509026016 | 超压排气活门胶垫 |  | 1.超压排气活门胶垫 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 个 | 15
36 | 020509026017 | 超压排气活门阀门 |  | 1.超压排气活门阀门 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 个 | 15
37 | 020509026018 | 超压排气活门重锤 |  | 1.超压排气活门重锤 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 个 | 15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 080904001018 | 超压排气活门调试 |  | 1.用黄油枪从铰页注油孔、蜗轮箱上部的注油孔注入黄油 2.在其他紧固螺丝处喷射防锈润滑剂，涂油防锈 3.密封胶条涂抹滑石粉 4.进行反复启闭和闭锁开关调试，确保可启闭及闭锁 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他:详见施工图及相关规范 | 项 | 15
封堵板门
39 | 080904001019 | 封堵板门清洁 |  | 1.清理钢构件脱落的漆皮 2.对防护设备进行全面清扫除尘，保持铰轴、铰页、闭锁传动、闭锁盒、密封胶条及卡槽缝隙、活门槛底板螺栓孔等部位干净清洁，无油污积水、无杂物填塞 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 46
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 080904001020 | 封堵板门除锈刷漆 |  | 1.对钢构件出现锈蚀的防护设备进手工或机械除锈处理 2.对掉漆的区域刷2道防锈底漆 3.整体涂2道面漆 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 46
41 | 080904001021 | 卡槽钢盖板 |  | 1.更换缺损卡槽钢盖板 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 10
42 | 080904002001 | 防护密闭封堵板 |  | 1.名称：防护密闭封堵板 FMDB4027(5) 2.尺寸：4000*2700mm 3.其他：迷彩布/防潮布 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 080904002002 | 防护密闭封堵板 |  | 1.名称：防护密闭封堵板 FMDB5027(5) 2.尺寸：5000*2700mm 3.其他：迷彩布/防潮布 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 1
44 | 080904002003 | 防护密闭封堵板 |  | 1.名称：防护密闭封堵板 FMDB6027(5) 2.尺寸：6000*2700mm 3.其他：迷彩布/防潮布 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 8
45 | 080904001022 | 战时钢板风管（含预埋部分) |  | 1.对钢构件出现锈蚀的防护设备进手工或机械除锈处理 2.对掉漆的区域刷2道防锈底漆 3.整体涂2道面漆 4.清理钢构件脱落的漆皮 5.对风管破损部位，用3mm厚钢板修补 6.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 15
密闭观察窗
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 080904001023 | 密闭观察窗清洁 |  | 1.清理钢构件脱落的漆皮 2.对防护设备进行全面清扫除尘，清洁玻璃，保持干净清洁，无油污积水、无杂物填塞 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 1.0925
47 | 080904001024 | 密闭观察窗除锈刷漆 |  | 1.对钢构件出现锈蚀的防护设备进手工或机械除锈处理 2.对掉漆的区域刷2道防锈底漆 3.整体涂2道面漆 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 1.0925
其他
48 | 031003014001 | 防爆地漏 |  | 1.名称：更换防爆地漏 2.规格:DN80 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | 个 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
49 | 031003014002 | 防爆地漏 |  | 1.切割降低口部3-1密闭通道内突出地面的防爆地漏标高 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 个 | 6
50 | 031003014003 | 防爆地漏 |  | 1.安装或打拆出剩余地漏 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 个 | 27
51 | 080904001025 | 人防门扇安装 |  | 1.人防门扇安装 HFM1520(5) 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 1
52 | 011104003001 | 车道钢板 |  | 1.钢板抬起、检修、凹坑清污及恢复 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 25.56
53 | 040205016001 | 拆除车挡 |  | 1.拆除车挡 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 010401002001 | 拆除墙体 |  | 1.拆除墙体 2.含墙体拆除后的收口、拆除时的管线保护及就近安置 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m3 | 55.39
55 | 010802004001 | 拆除防火门 |  | 1.拆除防火门 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 樘 | 6
56 | 010802004002 | 钢质防火门 |  | 1.补安装防火门（含主材） 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 2
57 | 010103002001 | 清除搬离杂物 |  | 1.清除搬离杂物 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他:详见施工图及相关规范 | 工日 | 12
58 | 010103002002 | 废料外运 |  | 1.废料外运 2.运距：15km 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m3 | 71.98
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 040205007001 | 恢复车位划线 |  | 1.基层清理:清扫地面灰尘油污、积水,坑缝提前修补干燥; 2.涂刷划线:涂道路标线漆,均匀滚刷2遍,厚薄一致 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 46.2
60 | 011201001001 | 墙面装饰恢复（腻子） |  | 1.基层处理:对拆除后的墙面进行彻底清理 2.面层恢复:批刮腻子收光,面层质感 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 13.9412
61 | 011201001002 | 墙面砂浆恢复 |  | 1.基层处理:对拆除后的墙面进行彻底清理 2.基层修补:对墙体凹凸不平部位采用15mmM20水泥砂浆找平 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他:详见施工图及相关规范 | m2 | 10
本页小计
合计

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  | 标段：广州医科大学附属番禺中心医院人防设施整改 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | 011601002001 |  | 垂直运输
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。