广州医科大学附属番禺中心医院门诊、医技及外围弱电间改造项目

一、项目概述
1.1 项目背景
广州医科大学附属番禺中心医院现有门诊、医技及外围弱电间36个，分布于院内各楼栋及功能区，因使用年限较长，部分弱电间存在吊顶老化破损、机柜容量不足、布线凌乱、光纤损耗超标、设备陈旧等问题，影响医院弱电系统的稳定性、安全性和可维护性。为保障医院信息系统、通信网络及门禁系统的可靠运行，现决定对院内36个弱电间进行全面改造。
1.2 项目名称
广州医科大学附属番禺中心医院弱电间改造项目
1.3 项目地点
广州医科大学附属番禺中心医院院内
1.4 改造范围
院内36个弱电间（具体分布详见附件）
1.5 工期要求
合同签订后 120个日历天内完成全部施工、调试及验收工作。
单个弱电间施工周期为3-4天，中标人须采取多班组并行施工方式确保总工期。
1.6 质量标准
工程质量须达到合格标准，符合国家现行相关规范、行业标准及本需求书规定的技术要求。
1.7 质保期
整体系统质保期为1年，自竣工验收合格之日起计算。
质保期内提供7×24小时响应服务，接到故障报修后4小时内到达现场处理。
二、投标人资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

2、投标人须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的营业执照。
3、投标人须具备有效的安全生产许可证。
4、业绩要求
投标人近3年内须具有至少1项医院类或大型公共建筑弱电系统施工/改造项目业绩，须提供合同复印件作为证明材料。
5、人员要求
5.1 项目经理：须具有专业工程注册建造师资格，持有安全生产考核合格证（B证），并提供近6个月来其中1个月的社保证明。
[bookmark: _GoBack]5.2 施工人员：须持有相应工种操作证书（如电工证、焊工证、高空作业证等）。
6、本次招标只接受独立法人投标，不接受任何形式的联合体投标。

三、工作范围与内容
3.1 总体工作范围
本项目对院内36个弱电间进行全面的升级改造，具体涵盖以下内容：
3.2 具体工作内容
	弱电工程施工内容清单

	序号
	工作内容
	说明

	1
	吊顶拆除与安装
	约400㎡，采用60×60石膏天花加龙骨吊顶

	2
	机柜更换安装（已有机柜）
	约34个42U标准网络机柜，含安装固定

	3
	安装更换交换机（已有交换机）
	更换约70台交换机

	4
	弱电箱安装
	36个，含安装固定

	5
	门禁电源箱
	36个，400×800横向双门
	
	36
	

	6
	镀锌铁槽敷设
	150×100×1.0mm国标热镀锌铁槽一批

	7
	光纤熔接
	约1252点热熔接，含100% OTDR双向测试

	8
	更换光纤配线架及跳纤，整理线路
	一批，含配线架安装及跳纤布放

	9
	更换六类网络模块及配线架
	约4886个六类模块，含配线架安装

	10
	更换110电话配线架及整理电话线路
	约97组，含安装及电话线路迁移

	11
	PoE交换机安装（需采购）
	36台24口PoE交换机，含上架、配置、调试

	12
	弱电间门锁安装
	36套普通机械密码门锁（含锁具及安装调试）

	13
	工程辅料
	线槽、吊架、扎带、标签等

	14
	系统调试及测试
	网络/电话/门禁系统联调、OTDR测试等


注：以上所有施工内容均包含设备/材料的运输、搬运、安装、调试及成品保护。
四、技术标准与要求
4.1 吊顶拆除与安装
	项目
	技术指标

	执行标准
	应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB 50210）、《公共建筑吊顶工程技术规程》（JGJ 345）及《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）的相关规定的相关规定

	龙骨安装
	主龙骨间距≤1200mm，副龙骨间距≤600mm，吊杆距主龙骨端部≤300mm

	石膏板安装
	60×60石膏天花应安装牢固，板面平整，接缝处应留3-5mm伸缩缝，螺钉沉入板面0.5-1.0mm且不得损坏纸面

	平整度偏差
	吊顶表面平整度偏差≤2mm（用2m靠尺检查），接缝直线度偏差≤3mm

	防火等级（★强制性条款）
	吊顶面层材料（60×60石膏天花）的燃烧性能等级必须达到GB 8624-2012规定的 A级（不燃材料），龙骨及吊杆应采用金属材质，燃烧性能等级同A级，须提供由国家认可的检测机构出具的型式检验报告（或出厂合格证及燃烧性能检测报告），并报建设单位确认后方可进场安装


4.2 机柜更换安装（已有机柜）
	项目
	技术指标

	执行标准
	应符合《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB 50462-2024）第9.3节机柜机架安装要求

	安装位置
	机柜安装位置应符合设计要求，平整、牢固可靠

	垂直度偏差
	机柜垂直度偏差≤3mm，水平误差≤2mm

	并柜要求
	吊顶表面平整度偏差≤2mm（用2m靠尺检查），接缝直线度偏差≤3mm

	接地要求
	机柜应与建筑物进行等电位联结并可靠接地


4.3 安装更换交换机（已有交换机）
	项目
	技术指标

	安装要求
	交换机应牢固固定在机柜内，遵循上轻下重原则，使用配套安装配件

	散热间距
	设备上下及前后应保留不小于50mm的散热空间

	线缆管理
	交换机电口及光口线缆应整齐布放，避免交叉、缠绕，绑扎间距均匀

	标签标识
	每根线缆两端应粘贴永久性标签，标签内容清晰且与图纸一致


4.4 弱电箱安装
	项目
	技术指标

	执行标准
	应符合《建筑弱电工程施工及验收规范》（DB11/T 883-2023）相关规定

	规格
	600mm×400mm×200mm，钢板厚度≥1.5mm

	安装方式
	嵌墙安装时安装高度宜为箱体中心距地面1.3m～1.5m；安装于电井内时应便于操作与维护

	箱体固定
	箱体安装应平整、牢固，垂直度偏差≤3mm

	间距要求
	与强电配电箱间距≥500mm

	接地要求
	弱电箱体应与接地系统可靠连接


4.5 门禁电源箱
	项目
	技术指标

	执行标准
	应符合GB 4943.1（信息技术设备安全）及《安全防范报警设备安全要求和试验方法》（GB 16796）相关规定

	规格参数
	400mm×800mm横向双门，钢板厚度≥1.5mm，表面静电喷涂处理

	电气性能
	输入AC 220V 50Hz，支持12V/24V双电压输出，总功率≥350W，具备短路/过载/过压保护功能

	散热要求
	箱体应具备自然散热或强制散热设计，工作温度范围-10℃～+40℃

	安装要求
	安装高度距地面≥1.5m，便于维护操作，箱体可靠接地


4.6 镀锌铁槽敷设
	项目
	技术指标

	执行标准
	应符合《1kV及以下配线工程施工与验收规范》（GB 50575-2010）第4.5节及《建筑弱电工程施工及验收规范》

	材质要求
	150×100×1.0mm国标热镀锌铁槽，表面防腐涂层完整无损伤，内壁光滑无毛刺

	安装水平度
	水平或垂直偏差≤2‰，全长≤20mm

	支架间距
	直线段支架间距≤2m，接头、端部及转角处应设支架/吊架，离边缘≤0.5m

	接地要求
	金属线槽全线不少于2处与接地保护干线连接；全长＞30m时应每隔20-30m增加接地点；镀锌线槽连接板螺栓应有防松螺帽或垫圈，可不跨接地线

	伸缩补偿
	直线段敷设长度＞30m时应设置伸缩补偿装置


4.7 光纤熔接技术要求
	项目
	技术指标

	熔接方式
	热熔接（★强制性条款），严禁采用冷接方式

	执行标准
	ISO/IEC 11801、TIA-568-C.3、YD/T 814.2-2005

	验收标准
	单模熔接损耗≤0.05dB，多模≤0.15dB，不合格熔接点须重新熔接

	测试方式
	100% OTDR双向测试，测试报告应包含：测试日期、测试人员、光纤编号、双向损耗值、长度、事件点位置等完整信息

	盘纤要求
	光纤预留长度≥60cm，盘纤曲率半径≥30mm，盘纤应整齐、无挤压

	保护方式
	热缩管保护，热缩管应居中且完全包裹熔接点


4.8 更换光纤配线架及跳纤，整理线路
	项目
	技术指标

	配线架安装
	光纤配线架应牢固安装在机柜内，与机柜等电位连接并接地

	跳纤布放
	跳纤弯曲半径≥40mm，不得挤压、扭曲，布放应整齐有序

	冗余管理
	跳纤应预留适当长度，盘绕于理线架内，不得悬垂受力

	标签标识
	每条跳纤两端应粘贴永久性标签，标注对应的端口编号，符合TIA-606-B标准


4.9 更换六类网络模块及配线架
	项目
	技术指标

	端接要求
	模块端接应严格按T568A或T568B标准统一执行，剥线长度≤1.5cm，线对扭绞状态保持至端接点≤1.3cm

	标签规范
	符合TIA-606-B标准，采用永久性标识

	水晶头镀金层
	≥50μ英寸

	插拔寿命
	≥750次

	配线架安装
	配线架应与模块同品牌兼容，安装牢固，端口标识清晰，配有背板理线架

	链路测试
	100%六类永久链路测试（FLUKE或同等精度仪器），测试标准不低于TIA-568-C.2 Category 6要求，提供完整测试报告


4.10 更换110电话配线架及整理电话线路
	项目
	技术指标

	执行标准
	应符合TIA-568-C.2及YD/T 926相关标准

	端接要求
	110配线架端接应采用专用压接工具，4对/5对连接块压接牢固到位

	线序标识
	每组配线架应有清晰线序标识（如分机号、外线编号），符合TIA-606-B标签规范

	线路迁移
	电话线路迁移期间应制定割接方案，逐条迁移，确保业务中断时间可控

	测试要求
	迁移完成后100%进行线路导通性测试，确保语音信号传输正常


4.11 PoE交换机安装（需采购）
	项目
	技术指标

	执行标准
	应符合IEEE 802.3bt（PoE++）标准

	安装要求
	交换机上架安装牢固，垂直度偏差≤3mm

	配置要求
	完成VLAN划分、端口管理、PoE供电策略配置及网络联通性调试

	供电测试
	所有PoE端口输出功率及总功率应满足前端设备供电需求，PoE总功率≥370W

	散热要求
	设备上下保留≥50mm散热空间，机柜应有良好通风

	端口
	24个千兆电口 + 千兆光口上联

	管理方式
	网管型


4.12 弱电间门锁安装
	项目
	技术指标

	执行标准
	应符合《锁具安全通用技术条件》（GB 21556）及《智能门锁安装和售后服务要求》（T/CNHA 1085-2025）相关规定

	锁具要求
	普通机械密码门锁，面板材质锌合金，锁体材质不锈钢，锁芯材质铜，不用电，密码长度1-11位不按顺序，防水

	安装要求
	锁体安装位置准确，锁舌与锁扣板配合到位，开启/关闭灵活

	验收标准
	门锁安装后应进行不少于50次开闭测试，确保功能正常、无卡滞


4.13 工程辅料
线槽、吊架、扎带、标签等辅料应选用阻燃材料，燃烧性能等级≥V-0级；
扎带绑扎应松紧适度，间距均匀，剪断后无毛刺；
标签采用永久性标识材料（如PVC覆膜标签），字迹清晰，不易脱落；
所有紧固件（螺栓、膨胀螺栓等）应为镀锌或不锈钢材质，具备防腐性能。
投标人可使用同等档次或优于上述技术参数的产品，但须在投标文件中注明具体技术参数内容并附技术参数对照表。
五、施工管理要求
5.1 施工时段管理
5.1.1 施工期间须避开医院核心业务时段，按照采购人要求施工时间进行施工，一般安排在18点至凌晨2点，减少对医院正常诊疗秩序的影响。
5.1.2 急诊科、放射科、检验科等关键区域的弱电间施工时，须配备备用网络设备，确保施工期间网络不中断。
5.1.3 涉及网络割接、设备更换等影响业务的操作，须提前向医院信息科报备，经审批同意后方可实施。
5.2 夜间施工管理
5.2.1 夜间施工须提前办理夜间施工许可手续。
5.2.2 严格控制施工噪声，使用低噪声工具和设备。
5.2.3 控制光污染，施工照明不得直射病房区域。
5.2.4 确保施工区域安全，设置警示标识和防护措施。
5.3 材料管理
5.3.1 所有进场材料须提供产品合格证、出厂检测报告、原厂质保证明。
5.3.2 材料进场须经院方验收合格后方可使用。
5.3.3 主要设备材料须为原厂正品，不得使用假冒伪劣或翻新产品。
5.4 安全管理
5.4.1 中标人须建立完善的施工安全管理体系，配备专职安全员。
5.4.2 施工人员须持证上岗，特种作业人员须持有相应操作证书。
5.4.3 施工现场须配备消防器材，严格执行动火作业审批制度。
5.4.4 带电作业须采取必要的绝缘防护措施。
六、验收要求
6.1 验收依据
6.1.1 本需求书规定的技术标准与要求；
6.1.2 国家及行业现行相关规范标准；
6.1.3 投标文件中的技术承诺；
6.1.4 合同约定条款。
6.2 验收内容
	序号
	验收项目
	验收标准

	1
	光纤熔接
	100% OTDR双向测试，测试报告应包含：测试日期、测试人员、光纤编号、双向损耗值、长度、事件点位置等完整信息，单模熔接损耗≤0.05dB，多模≤0.15dB，不合格熔接点须重新熔接

	2
	综合布线整理
	六类链路永久链路测试全部通过，并按照规范做好标识标记

	3
	网络设备
	全部交换机在线，配置正确，功能正常

	4
	电话线路整理
	迁移完成后100%进行线路导通性测试，确保语音信号传输正常，号码对应正确，并按照规范做好标识标记

	5
	机械密码门锁
	全部门锁安装完毕，进行不少于50次开闭测试，确保锁门、密码开锁、修改密码功能正常、无卡滞

	6
	吊顶工程
	安装牢固、平整美观，符合装饰验收标准

	7
	竣工资料
	完整齐全，符合院方竣工资料编制要求


6.3 验收程序
6.3.1 中标人完成全部施工内容并自检合格后，向院方提交验收申请及竣工资料。
6.3.2 院方组织验收小组进行现场验收和资料审查。
6.3.3 验收中发现的问题，中标人须在约定时间内完成整改。
6.3.4 验收合格后双方签署《竣工验收报告》。
七、报价要求
7.1 报价方式
采用固定总价包干方式报价。
7.2 报价内容
投标报价须包含以下全部费用：
- 设备费、材料费
- 运输费、搬运费、仓储费
- 安装施工费、人工费
- 辅材费
- 夜间施工增加费
- 测试费（含OTDR测试）
- 系统调试费
- 验收费
- 税费
- 质保期服务费
- 培训费
- 竣工资料编制费
- 安全文明施工费
7.3 注意事项
7.3.1 报价文件中的漏项、缺项，视为已包含在总报价内，结算时不予增补。
7.3.2 投标人应自行踏勘现场（采购人统一安排时间），充分了解施工条件、现场环境及可能存在的风险。
7.3.3 因医院正常运营需要产生的施工配合、临时调整等措施费用，由投标人自行考虑纳入报价。
九、附件
附件1：36个弱电间分布及点位统计表
	序号
	弱电间名称
	六类模块数（个）
	光纤芯数（芯）
	电话配线架（组）

	1
	门急1楼1区
	72
	
	2组

	2
	门诊1楼3区
	84
	30
	2组

	3
	门诊1楼5区
	90
	38
	2组

	4
	西药房
	200
	30
	2组

	5
	精神科
	230
	30
	2组

	6
	急诊科
	234
	36
	2组

	7
	全科医学科
	40
	32
	2组

	8
	2楼1区（汇聚）
	155
	792（无需熔接）
	17组

	9
	门诊2楼3区
	96
	42
	2组

	10
	门诊2楼5区
	95
	26
	2组

	11
	门诊2楼2区
	91
	30
	2组

	12
	门诊2楼4区
	140
	30
	2组

	13
	门诊2楼8区
	127
	36
	2组

	14
	门诊3楼1区
	60
	32
	2组

	15
	门诊3楼3区
	100
	30
	2组

	16
	门诊3楼5区
	140
	30
	2组

	17
	门诊3楼2区
	96
	38
	2组

	18
	门诊3楼4区
	127
	30
	2组

	19
	门诊3楼8区
	110
	34
	3组

	20
	门诊4楼1区
	113
	30
	2组

	21
	门诊4楼3区
	144
	34
	2组

	22
	门诊4楼2区
	110
	30
	2组

	23
	门诊4楼4区
	120
	30
	2组

	24
	门诊4楼8区
	180
	30
	2组

	25
	门诊5楼信息科
	160
	40
	4组

	26
	1楼7区（汇聚）
	288
	462（无需熔接）
	9组

	27
	医技2楼7区
	121
	30
	2组

	28
	医技2楼9区
	145
	72
	2组

	29
	医技3楼7区
	170
	12
	2组

	30
	医技3楼9区
	210
	30
	2组

	31
	医技4楼7区
	150
	30
	2组

	32
	医技4楼9区
	96
	30
	2组

	33
	5号楼1楼
	90
	84
	2组

	34
	5号楼2楼
	145
	84
	4组

	35
	5号楼3楼
	285
	
	

	36
	8号楼1楼
	72
	132
	2组




